INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.rkursk.ru/other/raions/gerbs/images/g_kurch_r.jpg" \* MERGEFORMATINET

Схема  теплоснабжения

муниципального образования «Дичнянский сельсовет» на период с 2023 по 2032год

Курск - 2022год

Содержание

| Разделы | Наименование разделов | Страницы |
| --- | --- | --- |
|  | # Введение. Основание для разработки схемы теплоснабжения села Дичня | 7 |
| Раздел 1 | Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города | 9 |
| 1.1. | Общие положения | 9 |
| 1.2. | Формирование прогноза жилищного и промышленного строительства на период с 2023 по 2027год и на перспективу до 2032года | 11 |
| 1.2.1. | Прогноз перспективной застройки на период до 2027 г. | 13 |
| 1.2.2 | Прогноз перспективной застройки на период до 2032 г. | 13 |
| 1.2.3. | Сводный прогноз перспективной застройки до 2032 года | 14 |
| 1.3. | Анализ численности населения | 14 |
| 1.4. | Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления | 17 |
| 1.5 | ### Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии и теплоносителя | 18 |
| 1.6 | Расчет перспективного прироста тепловой нагрузки для определения перспективных тепловых нагрузок вновь строящихся строений г. Курчатова до 2032года | 26 |
| 1.7 | Прогноз прироста теплопотребления и тепловых нагрузок промышленных предприятий | 27 |
| Раздел 2 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 27 |
| 2.1. | Общие положения | 27 |
| 2.2 | Баланс существующей установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2027 года | 28 |
| 2.3 | Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2032 г. с выделением этапов в 2023 и 2027 г.г. при развитии систем теплоснабжения | 28 |
| 2.3.1. | Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2023год | 28 |
| 2.3.2 | Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на конец 2024года при вводе котельной в с.Дичня | 29 |
| 2.3.3 | Балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с 2027 по 2032год при вводе муниципальной котельной | 29 |
| Раздел 3 | Существующие и перспективные балансы теплоносителя | 30 |
| 3.1 | Перспективные объемы теплоносителя | 30 |
| 3.2 | Аварийные режимы подпитки тепловой сети | 31 |
| Раздел 4 | Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Дичнянского сельсовета | 32 |
| 4.1 | Общие положения | 32 |
| 4.2 | Задачи мастер-плана | 32 |
| 4.3 | Принципы формирования сценарного развития | 33 |
| 4.4 | Принцип формирования сценариев формирования схемы теплоснабжения Дичнянского сельсовета | 33 |
| 4.5 | Вариант 1. Предложения по новому строительству блочно-модульной котельной производительностью 8,0 МВт на базе водогрейных трехходовых котлов ARCUS IGNIS F с установкой теплообменного оборудования и реконструкции тепловых сетей | 34 |
| 4.5.1 | - Развитие источников теплоснабжения до 2027 года | 34 |
| 4.5.2 | - Основания для строительства котельной на территории Дячнянского сельсовета | 35 |
| 4.5.3 | Описание котельной для теплоснабжения села Дичня | 35 |
| 4.5.4 | - Строительство газопровода «АГРС Льгов — ГРП БМК с.Дичня» | 37 |
| 4.6 | Вариант 2. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, (Блочно-модульная котельная производительностью 6,5 МВт на базе водогрейных трехходовых котлов ARCUS IGNIS F с установкой КГИ производства завода котельного оборудования «ТехноМаш») и реконструкции тепловых сетей | 38 |
| 4.6.1 | - Основания для строительства котельной на территории Дячнянского сельсовета | 38 |
| 4.6.2 | - Основания для строительства котельной | 38 |
| 4.7 | Вариант 3. Предложения по реконструкция тепловых сетей при сохранении нагрузок села Дичня в системе теплоснабжения | 39 |
| 4.8 | Технико-экономическое сравнение вариантов (сценариев) перспективного развития систем теплоснабжения Дичнянского сельсовета | 40 |
| 4.8.1 | Технико-экономические параметры варианта №1 | 40 |
| 4.8.2 | Технико-экономические параметры варианта №2 | 40 |
| 4.8.3 | Технико-экономические параметры варианта №3 | 41 |
| 4.8.4 | Технико-экономическое сравнение вариантов (сценариев) перспективного развития систем теплоснабжения Дичнянского сельсовета по трём вариантам | 41 |
| Раздел 5 | Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 42 |
| 5.1 | Общие сведения | 42 |
| 5.2 | Вариант 1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии (Блочно-модульная котельная производительностью 8,0 МВт на базе водогрейных трехходовых котлов ARCUS IGNIS F с установкой теплообменного оборудования, производства завода котельного оборудования «ТехноМаш») и реконструкции тепловых сетей | 44 |
| 5.2.1 | Развитие источников теплоснабжения до 2027 года | 44 |
| 5.2.2 | - Основания для строительства котельной на территории Дячнянского сельсовета | 44 |
| 5.2.3 | Описание котельной для теплоснабжения села Дичня | 45 |
| 5.2.4 | - Строительство газопровода «АГРС Льгов — ГРП БМК с.Дичня» | 47 |
| 5.3 | Вариант 2. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, (Блочно-модульная котельная производительностью 6,5 МВт на базе водогрейных трехходовых котлов ARCUS IGNIS F с установкой КГИ производства завода котельного оборудования «ТехноМаш») и реконструкции тепловых сетей | 48 |
| 5.3.1 | - Основания для строительства котельной на территории Дячнянского сельсовета | 48 |
| 5.3.2 | Описание котельной для теплоснабжения села Дичня | 48 |
| Раздел 6 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 49 |
| 6.1. | Общие положения | 49 |
| 6.2. | Структура предложений и проектов | 49 |
| 6.2.1 | Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 50 |
| 6.2.2 | Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 50 |
| 6.2.3 | Предложения по реконструкция тепловых сетей при сохранении нагрузок села Дичня в системе теплоснабжения города Курчатова по варианту 3 | 50 |
| 6.3 | - Строительство газопровода «АГРС Льгов — ГРП ПМК село Дичня | 51 |
| Раздел 7 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 51 |
| 7.1 | Общие сведения | 51 |
| 7.2 | Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения. | 55 |
| 7.2.1 | Состояние ГВС. Задачи и объемы перевода на закрытую схему ГВС | 55 |
| 7.2.2 | Предложения по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям | 56 |
| 7.2.3 | Предложения по методу регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии и температурным графикам | 57 |
| 7.3 | Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 58 |
| Раздел 8 | Перспективные топливные балансы | 58 |
| 8.1 | Общие положения | 58 |
| 8.2 | Прогнозируемый годовой расход условного топлива на 2024-2032 год для котельной села Дичня | 59 |
| Раздел 9 | Обоснование инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 60 |
| 9.1. | Общие положения | 60 |
| 9.2. | Нормативно- методическая база для проведения расчетов | 61 |
| 9.3. | Макроэкономические параметры | 61 |
| 9.3.1 | Сроки реализации | 61 |
| 9.3.2 | Официальные источники | 62 |
| 9.3.3 | Применение индексов-дефляторов | 65 |
| 9.4 | Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей по варианту №1 | 65 |
| 9.4.1 | Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии | 67 |
| 9.4.2 | 9.4.2. Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов строительства и реконструкции тепловых и газовых сетей | 69 |
| 9.4.3 | Итоговые финансовые потребности строительства и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых и газовых сетей | 71 |
| 9.4.4 | Расчет стоимости строительства газопровода от АГРС Льгов - ГРП ПМК для теплоснабжения потребителей Дичнянского сельсовета | 73 |
| 9.5 | Итоговая оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых и газовых сетей | 73 |
| 9.5.1 | Итоговая оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых и газовых сетей по варианту 2 | 73 |
| 9.5.2 | Итоговая оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей по варианту 3 | 73 |
| 9.6 | Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей для разных вариантов финансирования | 74 |
| 9.7 | Потребность в инвестициях и источники финансирования | 75 |
| 9.8 | Программа производства и реализации | 76 |
| Раздел 10 | ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В Г.КУРЧАТОВЕ | 77 |
| 10.1. | Общие положения | 77 |
| 10.2. | Определение существующих зон действия теплоисточников в схеме теплоснабжения Дичнянского сельсовета | 78 |
| 10.3. | Определение перспективных зон действия теплоисточников в схеме теплоснабжения | 79 |
| 10.4 | ## Предложение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации | 79 |
| Раздел 11 | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 81 |
| Раздел 12 | Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 81 |
| Раздел 13. | Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа | 81 |
| Раздел 14 | Индикаторы развития системы теплоснабжения города Курчатов | 82 |
| 14.1 | Общие сведения | 82 |
| 14.2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 82 |
| 14.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 83 |
| 14.4 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 83 |
| 14.5 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 83 |
| 14.6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУТМ) | 83 |
| 14.7 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 84 |
| 14.8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | 84 |
| 14.9 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 84 |
| 14.10 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | 85 |
| 14.11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 85 |
| Раздел 15 | Ценовые (тарифные) последствия | 85 |
| 15.1 | Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Дичнянского сельсовета без учёта реализации мероприятий АСТ | 85 |
| 15.2 | Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Дичнянского сельсовета с учётом реализации мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения | 88 |
| 15.2.1 | Расчет амортизации при реализации проектов по замене тепловых сетей | 88 |
| 15.2.2 | Расчет налога на имущество при реализации проектов по замене тепловых сетей | 89 |
| 15.2.3 | Итоговые результаты расчёта амортизации и налога на имущество при реализации проектов по замене тепловых сетей | 90 |
| 15.3 | Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей в зонах теплоснабжения с поквартирным отоплением | 95 |
|  | Приложения |  |
| Приложение | Схема тепловых сетей села Дичня по состоянию на конец 2022 года | 96 |

# Введение. Основание для разработки  схемы теплоснабжения села  Дичня

Разработка    схемы теплоснабжения   села  Дичня  предусматривает  определение мероприятий  по развитию теплоснабжения села  по состоянию на 01.01.2023 года, а так же потребность в финансовых  ресурсах  и источниках их покрытия.

Пути  разработки СТ:

• расчёт показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утверждённой схемы;

• рассмотрение новых предложений и уточнение проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения;

• мониторинг и актуализация тарифных последствий;

• мониторинг и актуализация реализации проектов схемы теплоснабжения;

• актуализация границ зон деятельности, определенных Схемой;

Основные изменения, выполненные в ходе разработки СТ:

• сформированы балансы мощности/нагрузки по состоянию на 01.01.2023 год;

• дополнены сведения по организациям, ранее не предоставлявшим данные;

• скорректированы в соответствие с фактическими темпами застройки и Генеральным планом прогнозы перспективной застройки и тепловой нагрузки;

• скорректированы мероприятия по развитию систем теплоснабжения в части энергоисточников и тепловых сетей;

• скорректированы  необходимые финансовые потребности в реализацию инвестиционных проектов.

Краткая характеристика  МО «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района

Муниципальное образование - Дичнянский сельсовет расположен в центральной части Курчатовского района Курской области. Общая площадь земель в границах Дичнянского сельсовета составляет 6896,0 га.

Границы и статус Дичнянского сельсовета установлены Законом Курской области № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области» от 21 октября 2004 года.

Территория сельсовета определена границами, существующими на момент принятия Устава Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области, в котором неотъемлемой частью и официальным документом, фиксирующим границы сельсовета, является схема и описание границ Дичнянского сельсовета (Приложения №1 Устава).

Расстояние от административного центра сельсовета с. Дичня до районного центра (г. Курчатов) – 3 км. Ближайшая железнодорожная станция находится в 0,5 км от сельсовета ст. о.п.433.

В состав Дичнянского сельсовета включено 3 населенных пункта: с. Дичня, с. Успенка, д. Лукашевка. Административным центром является с. Дичня. Численность населения на 01.01.2021 г. составила 3005 человек.

Таблица1. Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам).

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км) |  | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра (км) | от центра МО |  |  |
|  | с. Дичня | 3 | - | 911 | 2370 |
|  | с. Успенка | 1,5 | 3 | 218 | 524 |
|  | д. Лукашевка | 12 | 9 | 120 | 111 |
| Итого: |  | х | х | 1249 | 3005 |

С точки зрения внешних транспортных связей муниципальное образование имеет хорошее расположение. Внешние транспортные связи Дичнянского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом.

Основной въезд на территорию с. Дичня осуществляется по дороге регионального значения Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной «38 ОП РЗ 38Н-017» (Е38). Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

Муниципальное образование «Дичнянский сельсовет» с северной стороны граничит с МО «город Курчатов», МО «Макаровский сельсовет», с восточной стороны – с Октябрьским районом, с южной стороны – с Большесолдатским районом, с западной стороны – с МО «Дружненский сельсовет» и МО «п. Иванино».

От точки А до точки Б МО «Дичнянский сельсовет» граничит с МО «город Курчатов», граница идет вдоль железнодорожных тупиков к коммунально-складской зоне Курской атомной станции, обходит железно-дорожные тупики, поворачивает на север до асфальтированной дороги к коммунально-складской зоне и в восточном направлении вдоль южной границы полосы отвода автодороги до ПС 35/10 кВ Теплицы, по западной, южной границе подстанции, западной, южной, восточной границе тепличного комбината ГУП «АПК Курской  АЭС», поворачивает на 90 градусов, затем по южной границе  полосы отвода автодороги до очистных сооружений, по границе очистных сооружений снова подходит к автодороге и в восточном направлении вдоль автодороги выходит к 7 микрорайону, далее по границе 7, 8, 9 микрорайонов до защитной лесополосы левого борта.

Голубой Лог проходит по западной стороне защитной лесополосы до южной границы отвода под металлические гаражи, меняет направление на восточное, затем по границе земельного участка под металлическими гаражами подходит к южной полосе отвода железной дороги Курск-Льгов, поворачивает на север и в створе с западной границей городка иностранных строителей пересекает железную дорогу, далее по южной, восточной, северной границе городка иностранных строителей и в створе с западной границей городка пересекает асфальтированную дорогу Курск-Льгов-Ральск- гр.Украины, идет вдоль полосы отвода автодороги в западном напралении до границы с 6 микрорайоном, поворачивает на север, доходит до водозаборного узла 11 подъема Курской АЭС, обходит водозаборный узел по его южной, восточной границе, подходит к дамбе обвалования, огибает дамбу с южной стороны, затем по южной и восточной  сторонам отводящего канала, далее по границе отвода 1 очереди строительства Курской АЭС и через реку Сейм подходит к точке Б.

От точки Б до точки В МО «Дичнянский сельсовет» граничит с МО «Макаровский сельсовет» по реке Сейм.

От точки В до точки В МО «Дичнянский сельсовет» граничит с Октябрьским районом.

От точки Г до точки Д МО «Дичнянский сельсовет» граничит с Большесолдатским районом.

От точки Д до точки Е МО «Дичнянский сельсовет»граничит с МО «Дружненский сельсовет», граница идет вдоль грунтовой дороги в северном направлении, далее поворачивает на север- запад и не пересекая автодорогу Селеховы Дворы- Иванино тянется вдоль нее до лесополосы, меняет направление на север и вдоль лесополосы к точке Е.

От точки Е до точки А МО «Дичнянский сельсовет» граничит с МО «п. Иванино» граница идет на север к точке А.

## Экономическая база муниципального образования.

Дичнянский сельсовет на протяжении длительного периода сохраняет аграрную специализацию. Благоприятные природные условия, хорошее транспортное положение и современная ситуация на продовольственном рынке создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства поселения.

Таблица 2.Динамика численности населения с 2002 по 2021 год

| Численность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 2524 | 3005 | 3024 | 3090 | 3141 | 3151 | 3157 | 3148 | 3133 | 3063 | 3014 | 2971 |  |

Рис.2. Динамика численности населения   Дичнянского сельсовета

| Таблица 3.Структура формирования численности населения Дичнянского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели | Период прогноза |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Численность родившихся | 14 | 13 | 13 | 12 | 8 |
| 2 | Численность умерших | 36 | 34 | 45 | 44 | 35 |
| 3 | Естественный прирост, убыль (-) населения | -22 | -21 | -32 | -32 | -27 |
| 4 | Численность прибывших в город | 165 | 124 | 132 | 110 | 110 |
| 5 | Численность выбывших из города | 72 | 91 | 69 | 97 | 111 |
| 6 | Механический прирост за счет миграции | 93 | 33 | 63 | 13 | -1 |
| 8 | Прирост за счет естественного и миграционного процессов | 71 | 12 | 31 | -19 | -28 |
| 9 | Численность населения на конец года, тыс.чел. | 3015 | 3148 | 3131 | 3014 | 2971 |

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую мощность и теплоноситель в установленных границах территории города

- 1.1.Общие положения

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Дичнянского сельсовета   на период до 2032г. определялся по данным генплана Дичнянского сельсовета.

В период до 2027 года – по реестрам территорий комплексного освоения в целях многоэтажного и частного жилищного строительства с указанием площади застраиваемой территории и площади жилых строений, а также по реестрам строящихся и планируемых к строительству отдельных зданий:

- многоэтажных и индивидуальных жилых домов с указанием площади застраиваемой территории;

- общественно-деловых зданий с указанием площади застраиваемой территории и общей площади зданий;

- объектов здравоохранения:  зданий общеврачебной практики и т.д.,  с указанием по некоторым медицинским учреждениям количества коек, площади здания;

- общеобразовательных школ с указанием по незначительной части зданий количества посадочных мест, общей площади;

- детских дошкольных учреждений - садов с указанием количества мест;

В   период с 2023 г. до 2032 гг. по схемам территориального развития города разделен на периоды 2023-2027 гг.,  2028-2032 гг. с указанием площади застраиваемой территории, типа застройки, плотности населения территории жилого района.

Следует отметить, что в разрабатываемом проекте «Схема теплоснабжения Дичнянского сельсовета»    принят сценарий градостроительного развития села исходя из максимальной ёмкости территорий. На период до 2032г. данные по вводу перспективной застройки сельсовета представлены ниже более детально.

- Жилищное строительство

Общая площадь жилых помещений в Дичнянском сельсовете на 01.01.2020 г. составляла 60 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 20,3м2/чел.

Жилищный фонд муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 43,21% представлен многоквартирными и на 56,79 % - индивидуальными домами. Многоквартирные двухэтажные дома, материал (кирпич, ж/б панели), индивидуальные дома, материал (деревянные, кирпичные и шлакоблочные). Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» имеют износ от 60 до 80%. Ветхое и аварийное жильё отсутствует.

Централизованным водоснабжением обеспечены все населённые пункты сельсовета. Обеспечение водой предусмотрено от существующих водонапорных скважин. Система хозяйственного питьевого водоснабжения кольцевая.

Таблица 1.1. Сведения по застройке

| № п/п | Наименование населенного пункта | Этажность зданий, в средних % |  |  | Материал постройки, в % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этаж | 2 этажа | 3 и более этажа | Пиломатериалы | Кирпич | Железобетон |
| 1 | с. Дичня | 43,63 | 56,37 | - | 43,63 | 34,15 | 22,22 |
| 2. | с. Успенка | 99,1 |  | 0,9 | 64,6 | 34,5 | 0,9 |
| 3. | д. Лукашевка | 100 |  | - | 83,34 | 16,66 | - |

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Дичнянский сельсовет» имеют износ от 50 до 60%.

Градостроительная политика в Дичнянском сельсовете основана на реализации Генерального плана, который был утвержден решением   ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 241.

На сегодняшний день эти документы являются основными градостроительными документами, определяющим перспективы развития Дичнянского сельсовета, его планировочной структуры, промышленных,  коммунально-складских и других функциональных зон.

Таблица 1.2.Показатели развития жилищного строительства Дичнянского сельсовета    в 2019-2021 гг.

| № | Наименование показателей | Ретроспективный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Численность населения, чел. | 3063 | 3014 | 2971 |
| 2 | Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, кв.м/чел | 19,12 | 19,91 | 20,61 |
| 3 | Жилищный фонд, всего тыс. кв.м | 58579 | 60000 | 61228 |
| 4 | Годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв.м. | 0,426 | 0,471 | 0,413 |
| 5 | Общая площадь жилых помещений, введенная по годам, тыс.кв.м. | 1304 | 1421 | 1228 |

1.2.Формирование прогноза жилищного и промышленного строительства на период с 2023 по 2027год  и на перспективу до 2032года

Таблица 1.3.Показатели развития жилищного строительства г. Курчатова в 2022-2029 гг.

| № | Наименование показателей | Перспективный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 |
| 1 | Численность населения, чел. | 2959 | 2953 | 2947 | 2941 | 2935 | 2917 |
| 2 | Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, кв.м./чел | 21,58 | 22,07 | 22,57 | 23,06 | 23,56 | 25,06 |
| 3 | Жилищный фонд, всего тыс.кв.м. | 63864 | 65182 | 66500 | 67818 | 69136 | 73090 |
| 4 | Годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв.м. | 0,445 | 0,446 | 0,447 | 0,448 | 0,449 | 0,45 |
|  | Площадь,га | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 |
|  | Плотность, га /чел | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области согласно статистическим данным на 01.01.2020 года составляет 60000 кв. метров.

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Дичнянского сельсовета  на период до 2032года определялся по данным администрации сельсовета, по  реестрам территорий комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства с указанием площади застраиваемой территории и площади жилых строений, а также по реестрам строящихся и планируемых к строительству отдельных зданий:

- многоэтажных и индивидуальных жилых домов с указанием площади застраиваемой территории;

-  общественно-деловых зданий с указанием площади застраиваемой территории и общей площади зданий;

-  общеобразовательных школ с указанием по незначительной части зданий количества

посадочных мест, общей площади;

-  детских дошкольных учреждений - садов с указанием количества мест;

- по схемам территориального развития города на период с  2023 по 2032 год  с указанием площади застраиваемой территории, типа застройки, плотности населения территории жилого района.

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей - семьям с высокими доходами. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются недостаточная развитость институтов долгосрочного жилищного кредитования, инфраструктуры рынка жилья и ипотечного жилищного кредитования, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.

- Ключевым элементом прогноза объемов жилищного  строительства является оценка динамики платежной способности, доходов и расходов основных потребителей коммунальных услуг города, а также покупателей недвижимости. Только на такой основе можно реалистично оценить масштабы жилищного и прочего строительства, а значит и изменение нагрузок на коммунальные системы, связанные с развитием села Дичня.

- Применение ипотечных схем и строительство за счет других источников, в т.ч. социального жилья за счет бюджета,  увеличивает эту величину до 0,2-0,3кв.м. в год/житель.

Доходы населения, помимо прочих факторов  политикой повышения заработной платы и пенсий, предпринимательским климатом в селе также влияют на  развитие рынка недвижимости.

Эти и другие факторы подчеркивают необходимость определения экономически обоснованного годового прироста жилой площади на 1 жителя. С учетом показателей программы социально-экономического развития Дичнянского сельсовета    в целях развития социальной инфраструктуры новых кварталов, достигнутого значения этого показателя  и возможных колебаний в платежеспособности населения прогноз жилищного строительства на период действия Схемы теплоснабжения определен на основании муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Дичнянского сельсовета.

Жилищный фонд (многоквартирные дома) по состоянию на 01.01.2021 года составлял 61228кв. м общей площади, при этом средняя обеспеченность одного жителя города составила 20,61 кв. м/ общей площади жилья.  По состоянию на 01.01.2021 года жилищный фонд (многоквартирные дома) сельсовета по сравнению с 2020 годом увеличился  на 1228 кв.м.   Площадь муниципального образования «Дичнянский сельсовет» составит 5532 га.

При определении прогнозов в строительстве приоритетными задачами в строительстве являются:

- создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения;

- организация территориального планирования для обеспечения комплексной подготовки территорий под массовое жилищное строительство;

- формирование эффективных рынков земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией;

- обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной инфраструктурой, вовлечение в проекты жилищного строительства неиспользуемых, или используемых неэффективно, государственных и муниципальных земельных участков, в том числе с помощью Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства;

- развитие строительного комплекса и производства строительных материалов, изделий и конструкций с применением инновационных технологий, развитие свободной конкуренции между частными коммерческими и некоммерческими застройщиками и подрядчиками;

- стимулирование малоэтажной застройки.

- создание условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан Дичнянского сельсовета   на основе разработки новых и совершенствования действующих институтов жилищного рынка, а именно: жилищной ипотеки, земельной ипотеки,  развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки населения для приобретения собственного (частного) жилья.

- модернизация жилищно-коммунальной отрасли и обеспечение доступности расходов на эксплуатацию жилья и оплаты жилищно-коммунальных услуг для всего населения через развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищно-коммунальную инфраструктуру, совершенствование тарифной политики и развитие механизмов частно-государственного партнерства в сфере предоставления коммунальных услуг.

1.2.1. Прогноз перспективной застройки на период до 2027 года

В период  с 2023 по 2027 гг. перспективная застройка определялась экспертно по данным, представленным администрацией Дичнянского сельсовета:

• плотности населения территории муниципального образования– 0.82 чел./га;

• расчётной обеспеченности населения жилищным фондом         – 23.56м2/чел.

Из представленных данных видно, что в период до 2027 года в сельсовете прогнозируется прирост жилищного фонда  на уровне 46,0 тыс.м2;

Суммарный ввод строительных площадей ожидается на уровне  6,59 тыс.м2.

- Динамика  перспективной застройки с 2023 по 2027годы представлена  в таблице 2.6.

- Таблица 1.4. Динамика  перспективной застройки с 2023 по 2027годы для централизованного теплоснабжения

| Прирост площадей | 2023-2027 |
| --- | --- |
| Ввод жилых строений в течение периода, тыс.м2 | 6,59 |
| Площадь нежилых строений на начало периода, м2 | Нет данных |
| Ввод общественно-деловых и коммунально-производственных строений, м2 | Нет данных |
| Итого | 6,59 |

1.2.2. Прогноз перспективной застройки на период до 2032 г.

Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях  строительства до 2032 г. принят по данным администрации сельсовета.

Площадь жилой застройки по объектам, представленной отделом строительства и архитектуры в реестре строящихся и планируемых к строительству многоэтажных жилых домов, определялась экспертно по указанной застраиваемой площади жилой территории с учётом следующих показателей:

• плотности населения территории муниципального образования– 0,85га/чел;

• расчётной обеспеченности населения жилищным фондом – 26,07м2/чел.

Для объектов, имеющих технические условия на подключение тепловых нагрузок от МУП «ГТС», площадь вводимого жилья определялась на основании:

• тепловой нагрузки, выданной в техусловии на подключение;

• принятого удельного расхода тепла на 1 м2  многоквартирной застройки – 74,4268 Гкал/ч/ м2.

Территории, прогнозируемые к освоению для каждой планировочной территории, представлены в таблице 2.6. Из представленных данных видно, что в период до 2032 г. в Дичнянском сельсовете прогнозируется прирост фондов строительных площадей за счет жилищного на уровне  6,59 тыс. м2;

Динамика  перспективной застройки с 2025 по 2029годы представлена  в таблице 2.5.

- Таблица 1.5. Динамика  перспективной застройки  для централизованного теплоснабжения

- с 2028 по 2032годы

| Прирост площадей | 2023-2032 |
| --- | --- |
| Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2 | 6,59 |
| Площадь нежилых строений на начало периода, тыс.м2 | Нет данных |
| Ввод общественно-деловых и коммунально-производственных строений, тыс.м2 | Нет данных |
| Итого | 6,59 |

- 1.2.3. Сводный прогноз перспективной застройки

Сводное изменение фондов застройки представлено в таблице 2.6.

- Таблица 1.6. Сводное изменение фондов застройки для централизованного теплоснабжения

| Прирост площадей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод жилых строений в течение периода, м2 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 6590 |
| Площадь нежилых строений на начало периода, м2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Ввод общественно-деловых и коммунально-производственных строений, м2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Итого | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 6590 |

1.3. Анализ численности населения

Курская область – регион с острыми демографическими проблемами. С середины 1990-х гг. в регионе наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности населения. Всего за период 1990-2010 гг. число жителей области сократилось на 15,4% (более чем на 200 тыс.чел.). Удельный вес городского населения при этом продолжает расти, отражая различия в режиме воспроизводства населения между городами и сельской местностью, а также основное направление внутрирегиональных миграционных потоков.

Курчатовский район полностью наследует демографическую ситуацию, сложившуюся в Курской области.

Дичнянский сельсовет на фоне демографической ситуации, сложившейся в сельской местности Курчатовского района, характеризуется малым приростом численности населения, что иллюстрирует направленность внутрирегиональных и внутрирайонных миграционных потоков «село» - «город». Основными характеристиками современной демографической ситуации в сельсовете являются следующие:

- регрессивный тип возрастной структуры населения с долей старческих возрастных групп, превышающих в 1,7 раз детские;

- устойчивое долгосрочное снижение численности населения, которое имеет тенденции к продолжению снижения в современных условиях экономического развития;

- низкий уровень рождаемости, недостаточный для простого замещения родителей их детьми;

- высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте;

- низкие показатели продолжительности жизни населения;

- приток мигрантов, частично компенсирующий естественную убыль населения.

В условиях сложившейся демографической ситуации и учитывая ее неблагоприятные тенденции, становится вполне реальной опасность дальнейшего долгосрочного сокращения численности населения Дичнянского сельсовета.

Составляемые ежегодно Росстатом среднесрочные демографические прогнозы содержат несколько устойчивых трендов по каждому демографическому показателю, к которым относятся:

- сохранение рождаемости на низком уровне, не обеспечивающем даже простое возобновление поколений;

- сокращение уровня младенческой смертности;

- сохранение смертности взрослого населения на высоком уровне;

- стагнация ожидаемой продолжительности жизни с незначительным медленным её увеличением у мужчин;

- сокращение миграционного прироста;

- умеренный рост нагрузки на трудоспособное население (коэффициент демографической нагрузки будет значительно ниже уровня 90-х годов XX века);

- уменьшение численности населения страны.

Для Курской области характерны следующие тенденции демографических показателей:

- сокращение численности населения;

- низкий уровень рождаемости, недостаточный для обеспечения устойчивого воспроизводства населения;

- постепенный рост удельного веса населения;

- сохраняющаяся миграционная убыль;

- увеличение суммарного коэффициента рождаемости;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения.

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Курской области.

Общая численность населения, проживающего на сегодняшний день в Дичнянском сельсовете, составляет 2971 человека или 7,9 % жителей Курчатовского района. Средний состав семьи – менее 3 человек.

Динамика численности населения приведена ниже в таблице 1.8.

Таблица 1.7. Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам) на  2021г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км) |  | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | от центра МО |  |  |
|  | с. Дичня | 3 | - | 911 | 2370 |
|  | с. Успенка | 1,5 | 3 | 218 | 490 |
|  | д. Лукашевка | 12 | 9 | 120 | 111 |
| Итого: |  | х | х | 1249 | 2971 |

На момент проектирования демографическая ситуация в Дичнянском сельсовете, как и в Курчатовском районе в целом, характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения вследствие превышения числа умерших над числом родившихся.

Одним из проявлений социально-демографического неблагополучия является высокая смертность населения. Общий коэффициент смертности за период с 2019 по 2021 годы колебался от 11,7 до 14,4 % и в среднем составил 12,3 %. Это объясняется более высоким уровнем смертности и пониженным уровнем рождаемости.

Таким образом, сложившийся в поселении уровень рождаемости не обеспечивает даже простого воспроизводства населения.

Возрастная структура населения Дичнянского сельсовета относится к регрессивному типу, т.к. численность населения старше трудоспособного возраста превышает численность детей  до двух раз.

Регрессивный тип возрастной структуры населения определяет не только социально-экономическое положение и репродуктивные особенности, но и способствует росту возрастно-зависимой патологии (за счет заболеваний, свойственных старшим возрастным группам) и общей смертности. Однако по прогнозу Росстата к 2025 году планируется рост ожидаемой продолжительности жизни по России в целом, причем рост данного показателя в основном определяется снижением младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов.

Малочисленность групп населения моложе трудоспособного возраста может стать причиной значительного снижения рождаемости при достижении женщинами данных поколений 20-29 лет, возраста наиболее эффективного для деторождения. Критическое сокращение количества и доли молодежи в среднесрочной перспективе приведет к исчерпанию трудовых ресурсов.

В период первой очереди реализации проекта прогнозируется ухудшение показателей естественного движения населения, что будет связано с вхождением в детородный возраст людей, рожденных в конце 80-х начале 90-х годов. Одновременно проявится дефицит трудовых ресурсов, в особенности, работников мужского пола. Уже сейчас количество мужчин трудоспособного возраста меньше количества женщин, при том, что ожидаемая продолжительность жизни мужчин существенно ниже, чем у женщин.

В последние годы в сельсовете фиксируется стабильная естественная убыль населения, которая незначительно уравновешивается миграционным приростом (сельсовет расположен в 3 км от районного центра – г.Курчатов). В целом динамика процессов естественного движения населения аналогична общероссийским показателям.

На снижение уровня рождаемости влияет ряд факторов, важнейшими из которых являются:

- устойчивая тенденция к быстрому снижению рождаемости, характеризуемая снижением количества детей, приходящихся на 1 женщину;

- нестабильность экономики;

- социально-бытовые условия.

На протяжении последних лет (с 2005 года) в сельсовете наблюдался незначительный миграционный отток населения, что объясняется спадом в экономике (недостаточном количестве мест приложения труда с адекватной заработной платой). Значимым фактором является наличие автомобильных дорог регионального значения, что существенно упрощает возможность сначала временных трудовых миграций (в областной центр, соседние Белгородскую область и Москву), а затем и переезд на постоянное место жительства. Однако расположенность в непосредственной близости с районным центром является положительным фактором для миграции населения из отдаленных муниципальных образований Курчатовского района в Дичнянский сельсовет.

Ключевые факторы привлечения трудовой миграции – увеличение промышленного производства основных предприятий и, как следствие, рост числа рабочих мест в экономике, повышение уровня доходов населения, доступность жилья и других социальных услуг.

За последние годы произошло изменение возрастной структуры в сторону увеличения населения пенсионного возраста.

Выводы:

1. В сельсовете наблюдается устойчивая депопуляция населения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3. В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения сельсовета, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4. Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Таблица 1.8. Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инерционный сценарий развития).

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 2971 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост населения, % | -0,02 |
| 3 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 4 | Расчетный срок, лет | 10 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2027году, чел | 2931 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2032 году, чел. | 2891 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения продолжит снижаться. За следующие 5 лет сокращение численности составит 1,4 %. В 2032 году число жителей сельсовета достигнет 2891 человек (-2,7 % к уровню 2021 года).

Расчет численности населения по стабилизационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния.

При стабилизационном сценарии число жителей также будет снижаться, хотя и меньшими темпами. К 2032 г. сокращение численности населения к уровню 2021 г. составит 2,3 %, на первую очередь данный показатель составляет 1,2%.

Таблица 1.9. Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (стабилизационный сценарий развития).

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 2971 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост, % | -0,016 |
| 3 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 4 | Расчетный срок, лет | 10 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2027году, чел | 2935 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2032 году, чел. | 2905 |

При стабилизационном сценарии число жителей будет незначительно уменьшаться.

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по стабилизационному сценарию, согласно которому число жителей Дичнянского сельсовета к 2032 году снизится до 2905 человека. На 1 очередь (2027г.), принимая во внимание существующее положение, численность населения составит 2935 человек.

1.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления

Для получения перспективных тепловых нагрузок использовались удельные расходы теплоты на отопление, вентиляцию и ГВС одного квадратного метра общей площади зданий, принятые на основе анализа проектных тепловых нагрузок  на отопление  1-3-х этажных жилых домов. При разработке удельных показателей потребления коммунальных ресурсов были использованы  нормативные документы регионального и федерального значения  СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

При разработке удельных укрупненных показателей расхода теплоты были проанализированы следующие данные о существующей тепловой нагрузке жилых многоквартирных зданий Курчатова, законченных строительством и введенных в эксплуатацию после 1999года высотой до 3-х этажей. Это связано с тем, что перспективная застройка на последующие 10 лет будет вестись в основном 1-3-х этажными жилыми домами и индивидуальными. Удельный расход тепловой энергии на 1м2 жилой площади подтвержден  паспортными данными домов и был использован при расчете нормативов расхода тепловой энергии на отопление для Центральной зоны Курской области, куда относится   Курчатовский район. Данные нормативы  разработаны  в соответствии с Постановлением правительства РФ №258 от 28 марта 2012года, утверждены приказом регулирующего органа администрации Курской области  и вступили в силу с  2018 года.

### 1.5. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии и теплоносителя.

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии производится в соответствии с Инструкцией, утвержденной Приказом Минэнерго от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Расчет реальных тепловых потерь в тепловых сетях от источника теплоснабжения производится в соответствии с приказом Госстроя России от 06.05.2000 № 105 "Об утверждении методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения".

К нормативным эксплуатационным технологическим затратам при передаче тепловой энергии относятся затраты и потери, обусловленные примененными техническими решениями и техническим состоянием теплопроводов и оборудования, обеспечивающими надежное теплоснабжение потребителей и безопасные условия эксплуатации системы транспорта тепловой энергии:

● затраты и потери теплоносителя в пределах установленных норм на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей;

● на технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;

● технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания;

● потери тепловой энергии с затратами и потерями теплоносителя через теплоизоляционные конструкции;

● потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами.

● затраты электрической энергии на привод оборудования, обеспечивающего функционирование систем транспорта тепловой энергии и теплоносителей. Расчет производится в соответствии с Инструкцией, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию и платы за услуги по передаче тепловой энергии, разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.

Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом.

Количество тепловой энергии, Гкал, необходимой для отопления зданий на планируемый период (отопительный период в целом, квартал, месяц, сутки), определяется по формуле:

(1)

где	Qomax – максимальный часовой расход тепла на отопление (Гкал/ч);

tj – усредненное расчетное значение температуры воздуха внутри отапливаемых зданий, ti=18 °С;

to – расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования отопления в конкретной местности, °С (принимается по СП 131.13330.2018 для района строительства tо = -24°С);

tom – среднее значение температуры наружного воздуха за планируемый период, °С (принимается по СП 131.13330.2018 для района строительства tот = -2,3 °С);

n – продолжительность функционирования систем отопления в планируемый период, сут., (принимается по СП 131.13330.2018 для района строительства n = 203,2сут.).

Максимальный часовой расход тепла на отопление Qomax определен на основании (2.5) п.2.1.3 методических указаний по определению потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения ГУП АКХ им. К.Д.Панфилова.

Q=aqoVHti−toknm10−6                                                           (2)

a – поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания ;

qo – удельная отопительная характеристика здания. ккал/(м3·ч·°С);

VH – объем здания по наружному обмеру выше отметки ±0,000 (отапливаемый объем);

knm – повышающий коэффициент для учета потерь теплоты теплопроводами, проложенных в неотапливаемых помещениях, knm = 1,05.

Средний часовой расход теплоты, Гкал/ч, на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения:

- в отопительный период

qhз = ghитmcρ (th - tcз) (1 + Kтп)·10-6/24;

- в межотопительный период

qhл = ghитmcρ β (th - tcл) (1 + Kтп)·10-6/24;

- в среднегодовой

qh = ghитmc ρ[(th - tcз)Zз + β (th - tcл)Zл] (1 + Kтп)·10-6/((Zз +Zл)·24)

При расчете годового расхода тепла на горячее водоснабжение (Гкал/год) использовались следующие формулы:

- расход теплоты на горячее водоснабжение в отопительный период

qhз = ghитmc (th - tcз)Zз (1 + Kтп)·10-6;

- расход теплоты на горячее водоснабжение в неотопительный период

qhл = ghитmcβ (th - tcл)Zл (1 + Kтп)·10-6;

- расход теплоты на горячее водоснабжение за год

qh = ghитmc[(th - tcз)Zз + β (th - tcл)Zл] (1 + Kтп)·10-6.

В формулах приняты следующие обозначения:

ghит – норма расхода горячей воды на горячее водоснабжение на единицу измерения для потребителя по табл. А.1 СП 30.13330.2012, ghит=105 л/сут;

m – количество единиц измерения, отнесенное к суткам или сменам;

ρ – плотность горячей воды, ρ = 1 кг/л;

th – средняя температура горячей воды принимается равной 55 °С,

c – удельная теплоемкость горячей воды, принимается 1 ккал/(кг·°С);

Zз, Zл – продолжительность работы системы горячего водоснабжения соответственно в отопительном и неотопительном периодах, сут.;

tcз – температура холодной (водопроводной) воды в отопительном периоде, принимается 5 °С;

tcл – температура холодной (водопроводной) воды в неотопительном периоде, принимается 15 °С;

β – коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабжение в неотопительный период по отношению к отопительному периоду, β=0,8;

Kтп – коэффициент, учитывающий тепловые потери системой горячего водоснабжения без наружных сетей горячего водоснабжения и полотенцесушителей, Kтп=0,2.

Среднегодовая нагрузка систему горячего водоснабжения:

qh = 240·1·686·1·[(55 – 5)203.2 + 0,8 (55 – 15)*146.8] (1 + 0,35)·10-6/((350)·24)= 0,39 (Гкал/ч)

Количество тепловой энергии, Гкал, необходимой для отопления зданий на планируемый период (отопительный период в целом, определяется по формуле:

Quгод=3,81*(Твн-Тср)/(Твн-Тн)	*m*n=3,81*((20+2,3)/(20+24)*203,2*24=8706,91Гкал/год

Количество тепловой энергии, Гкал, необходимой для горячего водоснабжения зданий на планируемый период в целом, определяется по формуле:

qh = 240·1·686·1·[(55 – 5)203.2 + 0,8 (55 – 15)*146.8] (1 + 0,35)·10-6= 3302,3 (Гкал/ч)

Суммарное количество тепловой энергии в год:

Qобщ.год =Qо год+Qгв год=8706,91+3302,3=12009,2 Гкал/год

Годовое количество тепла, отпущенное в наружную тепловую сеть с учётом потерь (1,5%) и  собственных нужд (1,0%):

Qотпр =Qобщгод+Qсн+Qгв год=12009,2 + 120+180 = 12309,2 Гкал/год

Максимальный расход газа) определяется по формуле:

Вг.мах=Qуст*КПД*1000:Qнр=(6500*0,86*1000000/(8000*0,93)=751м3/час

Расход природного газа (часовой) на отопление  без учета  горячего водоснабжения (при варианте установки электроводонагревателей для ГВС) определяется по формуле:

Вг=Qобщ*КПД*1000000:Qнр=3,8849*1000000:(8000*0,93)=449,3 м3/ч

Расход природного газа  (часовой) на отопление и  с  учетом   горячего водоснабжения (при варианте отсутствия газовых колонок для ГВС) определяется по формуле:

Вг=Qобщ*КПД*1000000:Qнр=4,5153*1000000/(8000*0,93)=606,895 м3/ч

Годовая потребность в природном газе на отопление и ГВС с учетом КПД:

Во.год=Qо.год*1000:(Qнр*КПД)=12309,2*1000000/(8000*0,93)=1654,46тыс.м3/год

Годовая потребность в природном газе для отопления (при варианте установки газовых колонок для ГВС  и электроводонагревателей) определяется по формуле с учетом КПД:

Во.год=Qо.год*1000:(Qнр*КПД)=8706,91*1000000/(8000*0,93)=1170,283тыс.м3/год

Годовая потребность в природном газе для ГВС определяется по формуле с учетом КПД:

Во.год=Qо.год*1000:(Qнр*КПД)=3302,3*1000000/(8000*0,93)=443,857тыс.м3/год

Годовая потребность в тоннах условного топлива:

Втут=Qo.год*1000:7000*КПД)=12309,2*1000000/(7000*0,93)=1890,814 тут/год

Общий удельный расход условного топлива га 1 Гкал тепла:

Вуд=1000*Итут:Qо.год=1000*1890,814:12309,2=153,61кг.у.т/Гкал.

Результаты расчетов максимальных часовых расходов тепла и расходы греющего теплоносителя при температурном графике тепловой сети 95-70 оС для потребителей тепловой энергии с. Дичня из числа многоквартирных домов представлены таблицами 1.10-1.11.

| Таблица 1.10. Результаты расчетов максимальных часовых расходов тепла и расходов греющего теплоносителя при температурном графике тепловой сети 95-70 о С для жилого сектора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 квартал | Полезная площадь | Максимальный часовой расход тепла ние,Qomax, кВт | Максимальный часовой расход тепла на отопление, Qomax, Гкал/час | ГВС, Гкал/час | Общий, Гкал/час | Расход теплоносителя, G, м3/ч |
| 1 квартал |  |  |  |  |  |  |
| Дом 1 | 260,8 | 31,2309 | 0,0269 | 0,0055 | 0,0324 | 1,2978 |
| Дом 2 | 260,8 | 31,2309 | 0,0269 | 0,0055 | 0,0324 | 1,2978 |
| Дом 3 | 260,8 | 31,2309 | 0,0269 | 0,0055 | 0,0324 | 1,2978 |
| Дом 4 | 272,4 | 32,62001 | 0,0281 | 0,0058 | 0,0339 | 1,3555 |
| Дом 5 | 259,9 | 31,12313 | 0,0268 | 0,0055 | 0,0323 | 1,2933 |
| Дом 6 | 260,8 | 31,2309 | 0,0269 | 0,0055 | 0,0324 | 1,2978 |
| Дом 7 | 260,8 | 31,2309 | 0,0269 | 0,0055 | 0,0324 | 1,2978 |
| Дом 8 | 126,6 | 15,1604 | 0,0131 | 0,0027 | 0,0158 | 0,6300 |
| Дом 9 | 126,6 | 15,1604 | 0,0131 | 0,0027 | 0,0158 | 0,6300 |
| Дом 10 | 126,6 | 15,1604 | 0,0131 | 0,0027 | 0,0158 | 0,6300 |
| Дом 11 | 126,6 | 15,1604 | 0,0131 | 0,0027 | 0,0158 | 0,6300 |
| Дом 12 | 126,6 | 15,1604 | 0,0131 | 0,0027 | 0,0158 | 0,6300 |
| Дом 13 | 120,9 | 14,47782 | 0,0125 | 0,0026 | 0,0150 | 0,6016 |
| Дом 15 | 120,9 | 14,47782 | 0,0125 | 0,0026 | 0,0150 | 0,6016 |
| Дом 17 | 121,8 | 14,5856 | 0,0126 | 0,0026 | 0,0152 | 0,6061 |
| Дом 19 | 250,3 | 29,97353 | 0,0258 | 0,0053 | 0,0311 | 1,2455 |
| Дом 20 | 250,3 | 29,97353 | 0,0258 | 0,0053 | 0,0311 | 1,2455 |
| Итого | 3333,5 | 399,18794 | 0,34411 | 0,07057 | 0,41468 | 16,58783 |
| 2 квартал |  |  |  |  |  |  |
| Дом 1 | 281,9 | 33,75764 | 0,0291 | 0,0060 | 0,0351 | 1,4028 |
| Дом 2 | 260,8 | 31,2309 | 0,0269 | 0,0055 | 0,0324 | 1,2978 |
| Дом 3 | 269,12 | 32,22723 | 0,0278 | 0,0057 | 0,0335 | 1,3392 |
| Дом 4 | 262,9 | 31,48238 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3082 |
| Дом 5 | 250,4 | 29,9855 | 0,0259 | 0,0053 | 0,0312 | 1,2460 |
| Дом 6 | 250,4 | 29,9855 | 0,0259 | 0,0053 | 0,0312 | 1,2460 |
| Дом 8 | 147,6 | 17,67516 | 0,0152 | 0,0031 | 0,0184 | 0,7345 |
| Дом 9 | 147,6 | 17,67516 | 0,0152 | 0,0031 | 0,0184 | 0,7345 |
| Дом 10 | 147,6 | 17,67516 | 0,0152 | 0,0031 | 0,0184 | 0,7345 |
| Дом 11 | 147,6 | 17,67516 | 0,0152 | 0,0031 | 0,0184 | 0,7345 |
| Дом 12 | 147,6 | 17,67516 | 0,0152 | 0,0031 | 0,0184 | 0,7345 |
| Дом 13 | 250,3 | 29,97353 | 0,0258 | 0,0053 | 0,0311 | 1,2455 |
| Дом 14 | 250,3 | 29,97353 | 0,0258 | 0,0053 | 0,0311 | 1,2455 |
| Дом 15 | 247,7 | 29,66217 | 0,0256 | 0,0052 | 0,0308 | 1,2326 |
| Итого | 3061,82 | 366,65418 | 0,31609 | 0,0648 | 0,3809 | 15,2359 |
| 3 квартал |  |  |  |  |  |  |
| Дом 1 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 2 | 299,6 | 35,87722 | 0,0309 | 0,0063 | 0,0373 | 1,4908 |
| Дом 3 | 280,6 | 33,60196 | 0,0290 | 0,0059 | 0,0349 | 1,3963 |
| Дом 4 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 5 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 6 | 131 | 15,6873 | 0,0135 | 0,0028 | 0,0163 | 0,6519 |
| Дом 7 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 8 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 9 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 10 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 11 | 126,6 | 15,1604 | 0,0131 | 0,0027 | 0,0158 | 0,6300 |
| Дом 12 | 126,6 | 15,1604 | 0,0131 | 0,0027 | 0,0158 | 0,6300 |
| Дом 13 | 126,6 | 15,1604 | 0,0131 | 0,0027 | 0,0158 | 0,6300 |
| Дом 14 | 126,6 | 15,1604 | 0,0131 | 0,0027 | 0,0158 | 0,6300 |
| Дом 15 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 16 | 126,6 | 15,1604 | 0,0131 | 0,0027 | 0,0158 | 0,6300 |
| Дом 19 | 250,3 | 29,97353 | 0,0258 | 0,0053 | 0,0311 | 1,2455 |
| Итого | 3695,3 | 442,5137 | 0,3815 | 0,0782 | 0,4597 | 18,3881 |
| 4 квартал |  |  |  |  |  |  |
| Дом 1 | 260,8 | 31,2309 | 0,0269 | 0,0055 | 0,0324 | 1,2978 |
| Дом 2 | 260,8 | 31,2309 | 0,0269 | 0,0055 | 0,0324 | 1,2978 |
| Дом 3 | 272,4 | 32,62001 | 0,0281 | 0,0058 | 0,0339 | 1,3555 |
| Дом 4 | 260,8 | 31,2309 | 0,0269 | 0,0055 | 0,0324 | 1,2978 |
| Дом 5 | 126,8 | 15,18435 | 0,0131 | 0,0027 | 0,0158 | 0,6310 |
| Дом 6 | 126,8 | 15,18435 | 0,0131 | 0,0027 | 0,0158 | 0,6310 |
| Дом 7 | 128,8 | 15,42385 | 0,0133 | 0,0027 | 0,0160 | 0,6409 |
| Дом 8 | 128,8 | 15,42385 | 0,0133 | 0,0027 | 0,0160 | 0,6409 |
| Дом 9 | 147,6 | 17,67516 | 0,0152 | 0,0031 | 0,0184 | 0,7345 |
| Дом 10 | 147,6 | 17,67516 | 0,0152 | 0,0031 | 0,0184 | 0,7345 |
| Дом 11 | 147,6 | 17,67516 | 0,0152 | 0,0031 | 0,0184 | 0,7345 |
| Дом 12 | 147,6 | 17,67516 | 0,0152 | 0,0031 | 0,0184 | 0,7345 |
| Дом 13 | 147,6 | 17,67516 | 0,0152 | 0,0031 | 0,0184 | 0,7345 |
| Дом 14 | 127 | 15,2083 | 0,0131 | 0,0027 | 0,0158 | 0,6320 |
| Дом 15 | 127 | 15,2083 | 0,0131 | 0,0027 | 0,0158 | 0,6320 |
| Дом 16 | 127 | 15,2083 | 0,0131 | 0,0027 | 0,0158 | 0,6320 |
| Дом 17 | 262,8 | 31,47041 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3077 |
| Дом 18 | 703,4 | 84,23243 | 0,0726 | 0,0149 | 0,0875 | 3,5002 |
|  | 3651,2 | 437,2327 | 0,3769 | 0,0773 | 0,4542 | 18,1687 |
| 5 квартал |  |  |  |  |  |  |
| Дом 1 | 338,2 | 40,49959 | 0,0349 | 0,0072 | 0,0421 | 1,6829 |
| Дом 2 | 337,7 | 40,43971 | 0,0349 | 0,0072 | 0,0420 | 1,6804 |
| Дом 3 | 337,4 | 40,40378 | 0,0348 | 0,0071 | 0,0420 | 1,6789 |
| Дом 4 | 336,2 | 40,26008 | 0,0347 | 0,0071 | 0,0418 | 1,6730 |
| Дом 7 | 337,6 | 40,42774 | 0,0349 | 0,0072 | 0,0420 | 1,6799 |
| Дом 10 | 349,8 | 41,88869 | 0,0361 | 0,0074 | 0,0435 | 1,7406 |
| Дом 11 | 343,6 | 41,14624 | 0,0355 | 0,0073 | 0,0427 | 1,7098 |
| Дом 12 | 350 | 41,91264 | 0,0361 | 0,0074 | 0,0435 | 1,7416 |
| Итого | 2730,5 | 326,9785 | 0,2819 | 0,0578 | 0,3397 | 13,5872 |
| 6 квартал |  |  |  |  |  |  |
| Дом 1 | 262,6 | 27,43703 | 0,0237 | 0,0056 | 0,0292 | 1,1685 |
| Дом 2 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 3 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 4 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 5 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 6 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 7 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 8 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 9 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 10 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Итого | 2626 | 310,4552 | 0,2676 | 0,0556 | 0,3232 | 12,9290 |
| 7 квартал |  |  |  |  |  |  |
| Дом 1 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 2 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 3 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 4 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 5 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 6 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 7 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 8 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 9 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 10 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 11 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 12 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Итого | 3151,2 | 377,3575 | 0,3253 | 0,0667 | 0,3920 | 15,6806 |
| 8 квартал |  |  |  |  |  |  |
| Дом 1 | 224,4 | 26,87199 | 0,0232 | 0,0048 | 0,0279 | 1,1166 |
| Дом 2 | 257,6 | 30,8477 | 0,0266 | 0,0055 | 0,0321 | 1,2818 |
| Дом 3 | 257,6 | 30,8477 | 0,0266 | 0,0055 | 0,0321 | 1,2818 |
| Дом 4 | 229,2 | 27,44679 | 0,0237 | 0,0049 | 0,0285 | 1,1405 |
| Дом 5 | 229,2 | 27,44679 | 0,0237 | 0,0049 | 0,0285 | 1,1405 |
| Дом 6 | 262,6 | 31,44646 | 0,0271 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3067 |
| Дом 7 | 277,2 | 33,19481 | 0,0286 | 0,0059 | 0,0345 | 1,3794 |
| Дом 8 | 206,44 | 24,72127 | 0,0213 | 0,0044 | 0,0257 | 1,0273 |
| Дом 9 | 206,44 | 24,72127 | 0,0213 | 0,0044 | 0,0257 | 1,0273 |
| Дом 10 | 206,44 | 24,72127 | 0,0213 | 0,0044 | 0,0257 | 1,0273 |
| Дом 11 | 206,44 | 24,72127 | 0,0213 | 0,0044 | 0,0257 | 1,0273 |
| Дом 12 | 206,44 | 24,72127 | 0,0213 | 0,0044 | 0,0257 | 1,0273 |
| Дом 13 | 257,6 | 30,8477 | 0,0266 | 0,0055 | 0,0321 | 1,2818 |
| Дом 14 | 257,6 | 30,8477 | 0,0266 | 0,0055 | 0,0321 | 1,2818 |
| Дом 15 | 257,6 | 30,8477 | 0,0266 | 0,0055 | 0,0321 | 1,2818 |
| Дом 16 | 257,6 | 30,8477 | 0,0266 | 0,0055 | 0,0321 | 1,2818 |
| Дом 17 | 257,6 | 30,8477 | 0,0266 | 0,0055 | 0,0321 | 1,2818 |
| Дом 18 | 257,6 | 30,8477 | 0,0266 | 0,0055 | 0,0321 | 1,2818 |
| Дом 19 | 257,6 | 30,8477 | 0,0266 | 0,0055 | 0,0321 | 1,2818 |
| Дом 20 | 257,6 | 30,8477 | 0,0266 | 0,0055 | 0,0321 | 1,2818 |
| Дом 21 | 257,6 | 30,8477 | 0,0266 | 0,0055 | 0,0321 | 1,2818 |
| Дом 22 | 229,2 | 27,44679 | 0,0237 | 0,0049 | 0,0285 | 1,1405 |
| Дом 23 | 229,2 | 27,44679 | 0,0237 | 0,0049 | 0,0285 | 1,1405 |
| Итого | 5546,8 | 664,2315 | 0,5726 | 0,1174 | 0,6901 | 27,6014 |
| 10 квартал |  |  |  |  |  |  |
| Дом 4 | 263,7 | 31,57818 | 0,0272 | 0,0056 | 0,0328 | 1,3122 |
| Дом 5 | 264,4 | 31,66201 | 0,0273 | 0,0056 | 0,0329 | 1,3157 |
| Дом 6 | 264,6 | 31,68596 | 0,0273 | 0,0056 | 0,0329 | 1,3167 |
| Дом 7 | 263 | 31,49436 | 0,0272 | 0,0056 | 0,0327 | 1,3087 |
| Итого | 1055,7 | 126,4205 | 0,1090 | 0,0224 | 0,1313 | 5,2533 |
| 11 квартал |  |  |  |  |  |  |
| Дом 11 | 388,1 | 46,47513 | 0,0401 | 0,0082 | 0,0483 | 1,9312 |
| Дом 10 | 279,6 | 33,48221 | 0,0289 | 0,0059 | 0,0348 | 1,3913 |
| Дом 9 | 301,3 | 36,0808 | 0,0311 | 0,0064 | 0,0375 | 1,4993 |
| Дом 2 | 254,1 | 30,42858 | 0,0262 | 0,0054 | 0,0316 | 1,2644 |
| Дом 1 | 256,58 | 30,72556 | 0,0265 | 0,0054 | 0,0319 | 1,2768 |
| Итого | 1479,68 | 177,1923 | 0,1527 | 0,0313 | 0,1841 | 7,3630 |
| ВСЕГО | 30331,7 | 3628,2239 | 3,1278 | 0,6421 | 3,7699 | 150,7952 |

По объектам, у которых данные по площадям не представлены, площадь общественно-деловой застройки учитывалась по укрупненным показателям.

Для объектов, имеющих технические условия на подключение тепловых нагрузок от котельной  площадь вводимого жилья определялась на основании:

- тепловой нагрузки, выданной в технических условиях на подключение;

- принятого удельного расхода тепла  на нужды отопления и вентиляции на  1 м2

многоквартирной застройки – 74,43 ккал/ч/м2;

- принятого удельного расхода тепла на нужды отопления и вентиляции на 1 м2 общественных зданий – 77,38 ккал/ч/м2;

- отапливаемая площадь - 33982,44м2.

Рассматриваемые проекты зданий относятся практически ко всей территории сельсовета.  В результате анализа были выявлены величины удельного расхода теплоты, отнесенного к 1м2  площади жилых строений.

Таблица 1.11.Общая информация о потребителях тепловой энергии  села Дичня

| Количество абонентов, всего | количество домовладений частного сектора | Многоквартирные дома |  | Учреждения социальной сферы | Иные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество домов | количество квартир |  |  |
| 615 | 58 | 136 | 550 | 4 | 3 |

Таблица 1.12. Проектная тепловая нагрузка на отопление для определения перспективной тепловой нагрузки вновь строящихся строений села Дичня

|  | Виды домов | Подтвержденная проектная тепловая нагрузка на отопление, ккал/час/м2 | Количество проектов планировки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажные жилые дома | 74,43 | 24 |

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление для перспективной застройки сельсовета  разрабатывались на основе СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и  «Нормативы по теплопотреблению и теплозащите» отдельно для жилых и нежилых строений. Основным допущением при разработке удельных укрупненных показателей являлось следующее: все вновь строящиеся здания по своим теплозащитным свойствам удовлетворяют показателям, приведенным в указанных нормативных документах. Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление жилых и общественно-деловых зданий были получены на основе приведенных нормативных документов, при этом для жилых зданий было введено разделение на группы многоквартирных и индивидуальных жилых зданий.

Исходя из различной этажности и назначения зданий, были получены следующие удельные расходы теплоты на отопление 1 м2  здания:

• для жилых многоквартирных зданий  – 74,43 ккал/ч/м2  (0,1594 Гкал/м2);

• для общественно-деловых зданий       – 77,38 ккал/ч/м2  (0,1657 Гкал/м2).

В результате анализа предоставленных проектов жилых зданий выявлено, что в зависимости от конкретного проекта здания вентиляционная нагрузка может как предусматриваться, так и отсутствовать.

Удельный укрупненный показатель расхода теплоты на горячее водоснабжение определен отдельно для жилых многоквартирных и малоэтажных зданий на основе формулы средненедельного расхода теплоты на нужды ГВС, приведенной в учебнике Е.Я. Соколова «Теплофикация и тепловые сети». При этом учитываются нормативы потребления горячей воды, соответственно,  105л. с 2018 по 2022 год и 85литров с 2023 по 2029 год.

С учетом планируемого на расчетный период уровня обеспеченности населения жильем удельные расходы теплоты на нужды ГВС составили для многоквартирных жилых домов  12,66 ккал/ч/м2 или (0,0577 Гкал/м2).

Среднечасовые удельные значения тепловой нагрузки и теплопотребления на горячее водоснабжение в общественно-деловых зданиях приняты на уровне 5,2 ккал/ч/м2 и 0,041 Гкал/час.

1.6.Расчет перспективного прироста   тепловой нагрузки для определения перспективных тепловых нагрузок вновь строящихся строений села Дичня  до 2032года

На основании  вышеизложенной  исходной информации в таблице 1.13. выполнен расчёт перспективной  тепловой нагрузки для определения перспективных тепловых нагрузок вновь строящихся строений Дичнянского сельсовета  до 2032года.

Таблица 1.13. Расчет перспективного прироста   тепловой нагрузки для определения перспективных тепловых нагрузок вновь строящихся строений Дичнянского сельсовета до 2032года

| Наименование |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028-2032 |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая площадь жилья с централизованным теплоснабжением, тыс.м2 |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  |  |  |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии на отопление, ккал/м2 |  | 74,43 |  | 74,43 |  | 74,43 |  | 74,43 |  | 74,43 |  | 74,43 |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  |  |  |  |  |
| Численность населения, пользующейся услугами ГВС, чел. |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность жильем городского жителя, м2/чел |  | 21,58 |  | 22,07 |  | 22,57 |  | 23,06 |  | 23,56 |  | 24,05 |  |  |  |  |  |
| Итого прирост общей нагрузки на отопление и ГВС с учетом потерь, Гкал/час |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  |  |  |  |  |
| Общая нагрузка на отопление и ГВС с учетом потерь, Гкал/час |  | 4,5153 |  | 4,5153 |  | 4,5153 |  | 4,5153 |  | 4,5153 |  | 4,5153 |  |  |  |  |  |

Удельные укрупненные показатели тепловой нагрузки (мощности) на обеспечение теплоснабжения 1 м2 площади строений, принимаемые для определения перспективной тепловой нагрузки и уровня теплопотребления для новой застройки в «Схеме теплоснабжения..», приведены в таблице 1.14.

Таблица 1.14. Удельные значения тепловой нагрузки для определения перспективных тепловых нагрузок вновь строящихся строений села Дичня  до 2032года

| Тип застройки | Отопление, ккал/час/м2 | Вентиляция, ккал/час/м2 | ГВС, ккал/час/м2 | Сумма, кал/час/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая многоквартирная | 74,43 | 7,9 | 12,66 | 94,99 |
| Общественно-деловая | 77,38 | 7,9 | 5,2 | 90,48 |
| Нежилые помещения | 74,43 | 7,9 | 5,2 | 87,53 |
| Промышленность | 0 | 0 | 0 | 0 |

Тепловые нагрузки по отдельным зданиям: учреждениям здравоохранения, детским садам, общеобразовательным учреждениям, планируемым к строительству на период до 2029 г., в связи с отсутствием данных по площади застройки, приняты по экспертной оценке (на основании анализа нагрузок аналогичных существующих зданий, т.е. исходя из среднестатистического потребления тепловой энергии):

• для учреждения здравоохранения – 1,0 Гкал/ч;

• для детских садов - 0,002 Гкал/ч/место;

• для общеобразовательного учреждения – 1,0 Гкал/ч.

Прогноз прироста тепловой нагрузки и тепловой энергии на территории города за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий для периодов  2022-2024 гг., 2025-2029г.г., и на весь рассматриваемый период 2022-2029 гг. с разделением по группам потребителей и видам теплопотребления приведен  в таблицах 2.15, 2.16.

Таблица 1.15. Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки за расчетный период  до 2032 года

| Тип застройки | Тепловая нагрузка, тыс. Гкал/час в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Жилая многоквартирная | нет | нет | нет | нет |
| Общественно-деловая | нет | нет | нет | нет |
| Промышленность | нет | нет | нет | нет |
| Итого | нет | нет | нет | нет |

Таблица 1.16. Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки за расчетные периоды  в 2028-2032 г.г.

| Тип застройки | Тепловая нагрузка, Гкал/час, в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Жилая многоквартирная | нет | нет | нет | нет |
| Общественно-деловая | нет | нет | нет | нет |
| Промышленность | нет | нет | нет | нет |
| Итого | нет | нет | нет | нет |

Из  выше приведенных таблиц  видно, что  прироста нагрузки жилищного фонда  Дичнянского сельсовета с 2023 по 2032 год   нет,  прирост нагрузок общественного фонда также нет. Это определяется  строительством частого жилья и установкой индивидуальных газовых котлов.

В связи с отсутствием    прироста тепловых нагрузок по Дичнянскому сельсовету и формированием  перспективной застройки на период до 2032 года на основе индивидуального строительства с установкой индивидуальных газовых котлов  прироста  потребления тепловой энергии на период до 2032 года  для потребителей  сельсовета не планируется.

1.7. Прогноз прироста теплопотребления и тепловых нагрузок промышленных предприятий

По данным генерального плана  на ближайшую перспективу строительство новых предприятий  не планировалось.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Общие положения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения.

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены  перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения». Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для  развития системы теплоснабжения, предложенных к рассмотрению. В данном случае использованы предложения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и сокращению (или расширению) зон действия источников тепловой энергии с тем, чтобы обеспечить нормативные требования к перспективным резервам тепловой мощности источников теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения сельсовета были определены с учетом следующего соотношения:

(Qр гв − Qсн гв) − (Qпот тс + Qфакт) − Qприрост = Qрез                                                       (1)

Где: Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч;

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

Qфакт __ – фактическая тепловая нагрузка в 2011 г.

Qприрост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

Qрез – резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч;

При этом при расчете баланса в существующих зонах действия энергоисточников в качестве прироста тепловой нагрузки за счет нового строительства принималась отопительно-вентиляционная нагрузка и  нагрузки горячего водоснабжения.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки были составлены для источников тепловой энергии задействованных в схеме теплоснабжения города, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки. В балансах также приведены суммарные данные по установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузке прочих котельных, на которых тепловая нагрузка неизменна.

2.2.Баланс существующей установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2027 года

Суммарные данные по установленной тепловой мощности  по состоянию на 2021г представлены  в таблице 2.1.

Таблица 2.1.  Существующие балансы установленной  тепловой мощности   источников тепловой энергии

| № | Наименование источников | Установленная тепловая мощность источника , Гкал/час | Установленная тепловая мощность по годам, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Курская АЭС-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТФУ-1 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 2 | ТФУ-2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Итого | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |

Установленная  тепловая мощность с 2018 по  2021год не менялась и составляла 570 Гкал/час.  Тепловые  нагрузки  также оставались примерно на одном уровне.

2.3.Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2032 г. с выделением этапов в  2027 и 2032 г.г. при развитии систем

теплоснабжения

2.3.1 Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2023год

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2021 г. по 2023 г. в зонах действия МУП «ГТС»,  Курской АЭС и прочих потребителей, задействованных в схеме теплоснабжения города Курчатова и Дичнянского сельсовета с  учетом нагрузки ГВС, приведены в таблице    2.2.

Таблица 2.2.  Балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с 2021 по  2023год (Гкал/ч)

| Вариант 1. Баланс вводимых и выводимых мощностей тепловой генерации и нагрузок при производстве тепловой энергии Курской АЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование источников | Установленная тепловая мощность по годам, Гкал/час |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Курская АЭС-1 |  |  |  |  |
| 1 | ТФУ-1 | 270 | 150 | 150 |
| 2 | ТФУ-2 | 300 | 300 | 300 |
|  | Итого | 570 | 450 | 450 |
|  | Потребители |  |  |  |
| 1 | п.Дичня | 4,2037 | 4,2037 | 4,2037 |

Анализ таблицы 2.2 показывает следующее:

- к 2023 г. расчетная присоединенная тепловая нагрузка по абонентам, которые обслуживаются  источниками теплоснабжения,  останется на уровне  494,678 Гкал/ч ;

- располагаемая тепловая мощность источников тепла (ТФУ-2) сохраняется на уровне 450Гкал/час;

- суммарный дефицит располагаемой тепловой мощности источников теплоснабжения с учетом мощностей  ТФУ-2  составит  до 44,678Гкал/ч.

2.3.2. Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на конец 2024года при вводе  котельной  в с.Дичня

Таблица 2.3.  Балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с 2024 по  2032г. (Гкал/ч)

| № | Наименование источников |  |  | Установленная тепловая мощность по годам, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Котельная с.Дичня |  | 5,59 |  | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
|  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Дичня |  | 3,81 |  | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |

Анализ таблицы 2.4 показывает следующее:

- к 2027 г. расчетная присоединенная тепловая нагрузка по абонентам, которые обслуживает котельная  с.Дичня с учётом ГВС  сохранится на  уровне 4,2037Гкал/ч;

- Установленная тепловая мощность источников тепла  не  изменяется и останется на уровне 5,59 Гкал/час;

- Резерв  располагаемой тепловой мощности будет составлять 46,2%.

2.3.3.Балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с 2027 по  2032год при вводе муниципальной  котельной

Таблица 2.4.  Балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с 2028 по  2032г. (Гкал/ч)

| № | Потребители | Фактическая тепловая нагрузка потребителей по годам по варианту 2, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 | 2028-2032 |  |
| 1 | Итого тепловая нагрузка c учётом потерь | 4,2071 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |  |
| 2 | Итого установленная мощность по котельной, Гкал/час | 5,589 | 5,589 | 5,589 | 5,589 | 5,589 | 5,589 | 5,589 |  |
| 3 | Итоговый баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки (резерв+/дефицит-) | 1,3819 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,779 |  |
| 4 | Показатель уровня резервирования (Кр) | 32,8 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 |  |

Анализ таблицы 2.4 показывает следующее:

- к 2032г. расчетная присоединенная тепловая нагрузка по абонентам, которые обслуживает  котельная  села Дичня без учёта ГВС,  составит  3,81 Гкал/ч;

- располагаемая тепловая мощность источников тепла  не  изменяется и останется на уровне 5,589 Гкал/час;

- Резерв  располагаемой тепловой мощности будет составлять 46,7%.

На основании анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения до  2024 г. выполнить следующие мероприятия:

- До конца 2022 года принять проектно-технологические  решения относительно строительства новой котельной  с тепловой мощностью 6,5Мвт/час;

- Принять окончательное решение по отключению таких социальных объектов как п.Дичня и п.Иванино.

Раздел 3.Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1.Нормативный режим подпитки теплосетей

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества и  аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать технологические потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и затраты сетевой воды на горячее водоснабжение у конечных потребителей.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в Таблице 3   СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью

источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.  В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет:

G3 = 0,0025 VTC + GM,

где GM – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного

участка тепловой.

VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м3.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

3.2. Аварийный режим подпитки

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-Ф3 и Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей (РД 34.20.801-2000, утв. Минэнерго РФ) в качестве аварии тепловой сети рассматривают лишь повреждение магистрального трубопровода, которое приводит к перерыву теплоснабжения на

срок не менее 36 ч. Таким образом, к аварии приводит существенное повреждение магистрального трубопровода, при котором утечка теплоносителя является фактически не компенсируемой. При такой аварийной утечке требуется неотложное отключение поврежденного участка.

Нормируя аварийную подпитку, составители СНиП имели в виду инцидентную подпитку (в терминологии названных выше документов), которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов тепловой сети.

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Удельная емкость систем теплопотребления определена по МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче  тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», и МДС 41- 4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах  коммунального теплоснабжения».

Система централизованного теплоснабжения от ПРК в основном открытая.

Эксплуатация системы теплоснабжения в режиме открытого водоразбора теплоносителя для нужд ГВС, характеризует главным отрицательным для качественного теплоснабжения потребителей фактором - резкопеременным в течение суток и изменяющимся в течение отопительного сезона водоразбором, что непосредственно отражается в расходах сетевого теплоносителя и давлениях в подающем и обратном трубопроводах, и приводит к низкой гидравлической устойчивости сети.

Подпитка тепловых сетей происходит от водопроводной сети.   Исходной водой химводоочистки является вода питьевого качества из городской сети ХВС. Показатели подпиточной   и сетевой воды соответствуют нормативным требованиям.

Повреждений поверхностей нагрева теплообменного оборудования по причине водно-химического режима за последние 5 лет не наблюдалось.

Теплоноситель в системе теплоснабжения, образованный теплофикационным оборудованием предназначен как для передачи теплоты, так и для обеспечения горячего водоснабжения. Количество теплоносителя, использованное на горячее водоснабжение потребителей  и на утечки теплоносителя, восполняется подпиткой тепловой сети.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Дичнянского сельсовета                                                                                                                     4.1. Общие положения

Мастер-план схемы теплоснабжения Дичнянского сельсовета был разработан в соответствии  с требованиями ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Настоящий раздел  содержит основные мероприятия предлагаемых сценариев развития системы теплоснабжения Дичнянского сельсовета  (в том числе сформированных при разработке, так и актуализированные в предшествующих схемах), что позволяет сравнить изменения направлений развития систем теплоснабжения.

При разработке схемы теплоснабжения Дичнянского сельсовета   до 2032 года, был скорректирован прогноз перспективной застройки и прогноз прироста тепловой нагрузки (см. Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Дичнянского сельсовета   до 2032 года (актуализация на 2021 год)). В связи с корректировкой прогноза возникла необходимость предложения иных вариантов сценария развития системы теплоснабжения Дичнянского сельсовета, отличных от утвержденного.

После детальной проработки решений по отдельным мероприятиям, утвержденного сценария развития системы теплоснабжения города Курчатова, принято ряд решений по актуализации их в связи с рядом существенных причин, а именно:

- невозможность обеспечения качественного и безопасного теплоснабжения потребителей;

-высокие затраты на реализацию намеченных мероприятий, влияющих на повышение тарифов для конечного потребителя;

На этих основаниях возникла необходимость  проработки  сценариев по развитию системы теплоснабжения Дичнянского сельсовета.

## 4.2. Задачи мастер-плана

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования выбора сценария развития системы теплоснабжения Дичнянского сельсовета. В основу разработки, сценария развития схемы теплоснабжения Дичнянского сельсовета заложены следующие основные положения и ключевые показатели:

   прогнозные показатели развития теплоэнергетики города Курчатова и Дичнянского сельсовета на 2023-2032 годы»

 необходимость изменения/формирования зон действия существующих и проектируемых источников тепловой энергии, с целью покрытия перспективного спроса на тепловую мощность существующих и перспективных потребителей тепловой энергии;

При разработке схемы теплоснабжения Дичнянского сельсовета   до 2032 года учтены показатели потребности в тепловой энергии с изменениями, внесенными в сценарий развития и откорректированы на базовый 2021 год. На основании этой оценки перспективного потребления тепловой энергии были разработаны мероприятия в зонах действия существующих и перспективных источников тепла. Каждое мероприятие направлено на обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения, покрытие перспективного спроса потребителей в зонах действия тепловых источников системы теплоснабжения в рассматриваемом периоде планирования.

Основным критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки мероприятий настоящего отчета.

В соответствии ПП РФ № 154 от 22.02.2012 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предлагаемые сценарии развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения и транспортировки тепловой энергии.

Необходимо отметить, что вариант сценария «Мастер-плана» формирует базу для разработки предпроектных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранного варианта состава энергетических источников, обеспечивающих перспективные балансы спроса. Следует подчеркнуть, что мероприятия «Мастер-плана» не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для мероприятий «Мастер плана» выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в мероприятия «Мастер-плана», проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности.

## 4.3. Принципы формирования сценарного развития

Все мероприятия развития системы теплоснабжения Дичнянского сельсовета    сформированы на основе территориально распределенного прогноза изменения тепловых нагрузок, изложенного в Главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» проекта разработки схемы теплоснабжения Дичнянского сельсовета. Все мероприятия по развитию системы теплоснабжения Дичнянского сельсовета   учитывают рост перспективных нагрузок и рост спроса на тепловую энергию, приведенных в разделе 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа» Главы «Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Дичнянского сельсовета». Положенный в основу структуры представления информации принцип территориального распределения позволил сформировать два направления развития системы теплоснабжения Дичнянского сельсовета   на перспективу до 2029года с привязкой к административным районам города. Такое изложение материала позволило облегчить процесс понимания предлагаемых мероприятий, дать оценку достоинствам и недостаткам по каждому.

### 4.4. Принцип формирования сценариев формирования  схемы теплоснабжения села Дичня

В сценарии №1 заложен принцип максимального сохранения территориального распределения существующих зон теплоснабжения источников тепловой энергии на прогнозируемый период до 2032 года за счет использования имеющихся резервов пропускной способности тепловых сетей, а также недопущение дефицита тепловой  мощности в  обеспечении качественного теплоснабжения потребителей Дичнянского сельсовета  и промышленных потребителей тепловой  энергией.

Второй принцип, оказавший значительное влияние на формирование мероприятия и является основным – это физический и моральный износ теплотехнического оборудования.   Для обеспечения стабильного функционирования системы теплоснабжения Дичнянского сельсовета  и выдачи тепловой мощности потребителям необходим комплексный подход к решению вопроса по реконструкции, модернизации и технического перевооружения, для обеспечения экономичной, надежной и безопасной работы.

Третий принцип, также оказавший значительное влияние на формирование данного мероприятия является высокая стоимость мероприятий по замене котельного оборудования,  газопровода высокого давления, а также невозможность обеспечения качественных показателей поставки тепловой энергии потребителям.

При формировании мероприятий  требование по обеспечению надежности и безопасности теплоснабжения части жилой и общественно-деловой застройки Дичнянского сельсовета тепловой энергией от локальных источников в связи с отсутствием резервных топливных систем является доминирующим.

Перечисленные предпосылки требуют финансовых, трудовых и временных затрат, которые должны окупаться экономическим эффектом от загрузки  источников  выработки тепловой  энергии. При сохранении существующих зон  теплоисточников эти затраты сокращаются, т.е. возникнет возможность оптимизации затрат и поиск компромиссного варианта распределения зон теплоснабжения с целью получения максимального положительного эффекта.

### В данной главе  для рассмотрения предложены   три  варианта (сценария)  формирования   схемы теплоснабжения Дичнянского сельсовета  по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей:

- Вариант 1.  Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, (Блочно-модульная котельная производительностью 6,5 МВт   на базе водогрейных трехходовых котлов ARCUS IGNIS F производства завода котельного оборудования «ТехноМаш»)   с установкой  электроводонагревателей и котлов газовых индивидуальных (КГИ),  реконструкции тепловых сетей;

- Вариант 2.  Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, (Блочно-модульная котельная производительностью 6,5 МВт   на базе водогрейных трехходовых котлов    ARCUS IGNIS F  производства завода котельного оборудования «ТехноМаш»)  с установкой  теплообменного оборудования  и  КГИ, реконструкции тепловых сетей;

- Вариант 3.  Предложения по  реконструкция тепловых сетей при сохранении нагрузок  села  Дичня в системе теплоснабжения города Курчатова.

4.5.Вариант 1.  Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, (Блочно-модульная котельная производительностью 6,5 МВт   на базе водогрейных трехходовых котлов ARCUS IGNIS F производства завода котельного оборудования «ТехноМаш»)   с установкой  электроводонагревателей и котлов газовых индивидуальных (КГИ), реконструкции тепловых сетей

- 4.5.1.Развитие источников теплоснабжения  до 2027 года

- С этой целью  в 2022-2023 годах будет реализован инвестиционный проект по установке трёх котлов   ARCUS IGNIS F  с установкой  теплообменного оборудования  общей установленной мощностью 6,5Мвт. Это создаст  резерв мощности для отопления  объектов теплоснабжения  при проявлении  аварийных и рисковых ситуаций в процессе вывода и ввода новых энергетических мощностей.

| Таблица 4.1. Структура предложений по новому строительству котельной. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| 01 | - Установка трёх котлов ARCUS IGNIS F общей тепловой мощности 6,5МВт с установкой электроводонагревателей | Создание тепловой мощности и создание её резерва для перспективного развития |

- 4.5.2.Основания  для строительства    котельной  на территории Дячнянского сельсовета

Между выводом 1-го 2-го энергоблока АЭС-1 и вводом  1-го энергоблока  АЭС-2 возникает энергетический вакуум в дефиците  присоединённых генерирующих мощностей. По этой причине Блочно-модульные котельные поселков Дичня и Иванино должны быть введены в эксплуатацию не позднее декабря 2023 года

4.5.3. Описание    котельной  для теплоснабжения села Дичня

Для покрытия дефицита тепловой энергии у потребителей поселка Дичня в связи с прекращением генерации энергоблоками №1 №2 Курской АЭС в декабре 2021 года и в январе 2024 года соответственно, в качестве варианта №1, 3KO «ТехноМаш» предлагает изготовление и поставку «по ключ» блочно-модульной котельной производительностью 8,0 МВт, (6,879 Гкал/ч), с установкой трех водогрейных трехходовых котлов ARCUS IGNIS F производства Россия с установкой  теплообменного оборудования, с газовыми горелками Ecoflame Multicalor 400.I PR, с применением насосов Wilo и системой автоматической подготовки воды Аквафлоу. Система управления «Овен» предназначена для работы котельной в полном автоматическом режиме. Сигналы неисправности, сигналы о нештатной работе котельной выводятся на информационный блок сигнализации, размещенный в диспетчерском помещении, либо транслируются по сотовому каналу GSM.

Основное топливо —природный газ. Резервное топливо - дизельное. Выпускаемое оборудование БМК проходит полный цикл сборки в заводских условиях на производственной площадке производственного объединения «ТехноМаш — АГРИУС» г.Энгельс Саратовской области, в полном соответствии с Техническим Заданием Заказчика и требованиями  «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», CП 41 104 — 2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», технических условий и комплектуется формуляром с приложением функциональных схем и руководством по эксплуатации. Система газоснабжения котельной состоит из газорегуляторной установки, узла учета расхода газа, счетчиков газа и запорной арматуры. БМК проектируется и изготавливается в полном соответствии для работы в автоматическом режиме. Сигналы неисправности, сигналы о нештатной работе котельной выводятся на информационный блок сигнализации, размещенный в диспетчерском помещении, либо транслируются по сотовому каналу GSM.

Котельная является транспортабельной благодаря конструкционным  решениям и состоит из модулей, обшитых сэндвич панелями, толщиной не менее 80 мм. Габаритные размеры БМК ориентировочно составляют (ДхШхВ) мм- 12000 х 13600 х 3400 (h) и будут уточнены в проектной документации.

Срок изготовления котельной составляет — 70 — 80 рабочих дней.

В перечень основных работ по монтажу и наладке входит следующее:

-Расстановка блоков котельной в осях готового фундамента;                                                                  -Приведение котельной из транспортного состояния в стационарно- рабочее, протяжка резьбовых и фланцевых соединений;                                                                                                        -Установка измерительного комплекса и других контрольно-измерительных приборов;                                                                                                                                             -Установка дымоходов, фермы и труб дымоудаления;                                                                                  -Присоединение внешних коммуникаций не далее 3 (трех) м. п.;                                           -Присоединение силового кабеля ввода РШУ, без учета монтажа данного РШУ;                       -Устройство общего контура заземления, труб дымоудаления и блоков котельной

Пуско-наладочные работы:

-Проверка и настройка системы автоматизации в рабочих режимах;                                                                        -Режимная настройка горелочных устройств;                                                                                                                      -Составление режимных карт;                                                                                                                               -Пробный запуск, 72 ч.;                                                                                                                                                        -Сдача БМК. совместно с Заказчиком, контролирующим организациям.

Таблица 4.2. Основные технические характеристики водогрейных котлов

| № | Тип трехходового водогрейного котла | ARCUS IGNIS F |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная производительность, кВт (Гкал/ч) | 3000 (2,58) |  |
| 2 | Вид топлива | Газ, дизтопливо |  |
| 3 | Средняя температура подающей линии, °С |  | 115 |
| 4 | Средняя температура обратной линии, °С |  | 60 |
| 5 | Расход природного газа, мЗ/час |  | 380 |
| 6 | Расход дизтоплива, кг/ч |  | 280 |
| 7 | Среднее значение КПД котла (газ), % |  | 93,4* |
| 8 | Расчетное гидравлическое сопротивление, мбар |  | 97 |
| 9 | Объемный поток воды, мЗ/час |  | 103 |
| 10 | Средняя наработка на отказ, ч. не менее |  | 5000 |
| 11 | Срок службы, лет, не менее |  | При работе на газе 15 |
| 12 | Температура наружной (изолированной) поверхности котла, °С, не более |  | 45 |
| 1 | Стоимость изготовления БМК производительностью 8,0 МВт, руб. |  | 40741000 |

Необходимо отметить, что в соответствии с требованием п. 9, статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении", для организации и создания закрытой схемы теплоснабжения у потребителей тепла в поселках Дичня и Иванино в жилых домах необходимо предусмотреть монтаж и установку тепловых пунктов малой мощности с теплообменным оборудованием для варианта БМК №1, а для варианта БМК №2 рассмотреть возможность установки КГИ — колонок газовых индивидуальных.

Данные вопросы будут представлены в последующих разделах настоящего Отчета.

Таблица  4.3. Экспликация оборудования БМК п. Дичня.

| № | Обозначение | Наименование оборудования | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARCUS IGNIS F | Котел водогрейный Трёхходовой Q=3000 кВт | 1 | К-т |
| 1 | ARCUS IGNIS F | Котел водогрейный Трёхходовой Q=2000 кВт | 2 | К-т |
| 2 | Ecoflame Multikalor 400.1 PR | Горелка газовая ТС | 2 | К-т |
| 3 | Ecoflame Multikalor 300.1 PR | Горелка газовая ТС | 1 | К-т |
| 4 | Wilo | Hacoc сетевой воды | 3 | К-т |
| 5 | Wilo | Hacoc рециркуляционный | 3 | К-т |
| 6 | Wilo | Hacoc подпиточный | 2 | К-т |
| 7 | Аквафлоу | Установка автоматического умягчения воды | 1 | К-т |
| 8 | DS6E1506 | Установка автоматического дозирования реагентов | 1 | К-т |
| 9 | Reflex | Бак расширительный 1000л | 3 | К-т |
| 10 | АТВ-2000 | Бак запаса подпиточной воды | 1 | К-т |
| 11 | V=1,0 мЗ | Бак запаса дизтоплива | 1 | К-т |
| 12 | ROSINOX | Трехкорпусная дымовая труба ЗхДу700 Н=1бм. | 1 | К-т |
| 13 |  | Узел учета | 1 | К-т |
| 14 |  | Щит общий котельной автоматики | 1 | К-т |
| 15 |  | Щит автоматики безопасности котлов | 1 | К-т |

- Рис.4.1. Блочно-модульная котельная 3KO «ТехноМаш» для поселка Дичня, 3-D вид.

4.5.4. Предложения по  реконструкция тепловых сетей,  строительству газовых  сетей,   строительству водопроводных сетей   села  Дичня в системе теплоснабжения

Таблица 4.4.Предложения по  реконструкция тепловых сетей   села  Дичня в системе теплоснабжения

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 | 2028-2032 | Итого |
| 1 | Тепловые сети диаметром до 325мм | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 50 |
| 2 | Тепловые сети диаметром до 100мм |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 |
|  | ИТОГО | 50 |  |  |  |  | 50 | 150 | 200 |

Таблица  4.5.Предложения по  строительству газовых  сетей   села  Дичня в системе теплоснабжения

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 | 2028-2032 | Итого |
| 1 | Тепловые сети диаметром до 90мм | 170 |  |  |  |  | 170 | 0 | 170 |
|  | ИТОГО | 170 |  |  |  |  | 170 | 0 | 170 |

Таблица  4.6.Предложения по  строительству водопроводных сетей   села  Дичня в системе теплоснабжения

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 | 2028-2032 | Итого |
| 1 | Тепловые сети диаметром 100мм | 1700 |  |  |  |  | 1700 | 0 | 1700 |
|  | ИТОГО | 1700 |  |  |  |  | 1700 | 0 | 1700 |

Таблица  4.7. Итоговые финансовые потребности для строительства и реконструкции   тепловых сетей

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 | 2028-2032 | Итого |
| 1 | Тепловые сети диаметром до 325мм | 2100 |  |  |  |  | 2100 |  | 2100 |
| 2 | Тепловые сети диаметром до 100мм |  |  |  |  |  |  | 911 | 911 |
|  | ИТОГО | 2100 |  |  |  |  | 2100 | 911 | 3011 |

Таблица  4.8. Итоговые финансовые потребности  по  строительству газовых  сетей   села  Дичня в системе теплоснабжения

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 | 2028-2032 | Итого |
| 1 | Тепловые сети диаметром до 90мм | 2800 |  |  |  |  | 2800 | 0 | 2800 |
|  | ИТОГО | 2800 |  |  |  |  | 2800 | 0 | 2800 |

4.6.Вариант 2.  Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, (Блочно-модульная котельная производительностью 6,5 МВт   на базе водогрейных трехходовых котлов    ARCUS IGNIS F  производства завода котельного оборудования «ТехноМаш»)  с установкой  теплообменного оборудования  и  КГИ, реконструкции тепловых сетей

С этой целью  в 2022-2023 годах будет реализован инвестиционный проект по установке трёх котлов   ARCUS IGNIS F  с установкой  теплообменного оборудования  общей установленной мощностью 6,5Мвт. Это создаст  резерв мощности для отопления  объектов теплоснабжения  при проявлении  аварийных и рисковых ситуаций в процессе вывода и ввода новых энергетических мощностей.

| Таблица 4.9. Структура предложений по новому строительству котельной. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| 01 | - Установка трёх котлов ARCUS IGNIS F общей тепловой мощности 6,5МВт с установкой теплообменного оборудования и КГИ | Создание тепловой мощности и создание её резерва для перспективного развития |

- .

- 4.6.1.Основания  для строительства    котельной  на территории Дячнянского сельсовета

Между выводом 1-го 2-го энергоблока АЭС-1 и вводом  1-го энергоблока  АЭС-2 возникает энергетический вакуум в дефиците  присоединённых генерирующих мощностей. По этой причине Блочно-модульные котельные поселков Дичня и Иванино должны быть введены в эксплуатацию не позднее декабря 2023 года

4.6.2. Описание     котельной  для теплоснабжения села Дичня

Для теплоснабжения поселка Дичня Курчатовского района Курской области и покрытия дефицита тепловой энергии в связи решением о прекращении генерации энергоблоком №1 Курской АЭС в декабре 2021 года, энергоблоком №2 Курской АЭС в январе 2024 года,  предлагается рассмотреть вариант нового строительства блочно-модульной котельной производительностью 6,5 МВт   на базе водогрейных трехходовых котлов ARCUS IGNIS F  с КГИ.

Таблица  4.10. Экспликация оборудования БМК п. Дичня.

| №п/п | Обозначение | Наименование | Кол | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARCUS IGNIS F | Котел водогрейный Трёхходовой Q=2500 кВт | 1 | К-т |
| 2 | ARCUS IGNIS F | Котел водогрейный Трёхходовой Q=2000 кВт | 2 | К-т |
| 3 | Ecoflame Multikalor 400.1 PR | Горелка газовая ТС | 2 | К-т |
| 4 | Ecoflame Multikalor 300.1 PR | Горелка газовая ТС | 1 | К-т |
| 5 | Wilo | Hacoc сетевой воды | 3 | К-т |
| 6 | Wilo | Hacoc рециркуляционный | 3 | К-т |
| 7 | Wilo | Hacoc подпиточный | 2 | К-т |
| 8 | Аквафлоу | Установка автоматического умягчения воды | 1 | К-т |
| 9 | DS6E1506 | Установка автоматического дозирования реагентов | 1 | К-т |
| 10 | Reflex | Бак расширительный 1000л | 3 | К-т |
| 11 | АТВ-2000 | Бак запаса подпиточной воды | 1 | К-т |
| 12 | V=1,0 мЗ | Бак запаса дизтоплива | 1 | К-т |
| 13 | ROSINOX | Трехкорпусная дымовая труба ЗхДу700 Н=1бм. | 1 | К-т |
| 14 |  | Узел учета | 1 | К-т |
| 15 |  | Щит общий котельной автоматики | 1 | К-т |
| 16 |  | Щит автоматики безопасности котлов | 1 | К-т |

4.6.3. Предложения по  реконструкция тепловых сетей,  строительству газовых  сетей,   строительству водопроводных сетей   села  Дичня в системе теплоснабжения

Таблица 4.11.Предложения по  реконструкция тепловых сетей   села  Дичня в системе теплоснабжения

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 | 2028-2032 | Итого |
| 1 | Тепловые сети диаметром до 325мм | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 50 |
| 2 | Тепловые сети диаметром до 100мм |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 |
|  | ИТОГО | 50 |  |  |  |  | 50 | 150 | 200 |

Таблица  4.12.Предложения по  строительству газовых  сетей   села  Дичня в системе теплоснабжения

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 | 2028-2032 | Итого |
| 1 | Тепловые сети диаметром до 90мм | 170 |  |  |  |  | 170 | 0 | 170 |
|  | ИТОГО | 170 |  |  |  |  | 170 | 0 | 170 |

Таблица  4.13.Предложения по  строительству водопроводных сетей   села  Дичня в системе теплоснабжения

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 | 2028-2032 | Итого |
| 1 | Тепловые сети диаметром 100мм | 1700 |  |  |  |  | 1700 | 0 | 1700 |
|  | ИТОГО | 1700 |  |  |  |  | 1700 | 0 | 1700 |

Таблица  4.14. Итоговые финансовые потребности для строительства и реконструкции   тепловых сетей

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 | 2028-2032 | Итого |
| 1 | Тепловые сети диаметром до 325мм | 2100 |  |  |  |  | 2100 |  | 2100 |
| 2 | Тепловые сети диаметром до 100мм |  |  |  |  |  |  | 911 | 911 |
|  | ИТОГО | 2100 |  |  |  |  | 2100 | 911 | 3011 |

Таблица  4.15. Итоговые финансовые потребности  по  строительству газовых  сетей   села  Дичня в системе теплоснабжения

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 | 2028-2032 | Итого |
| 1 | Тепловые сети диаметром до 90мм | 2800 |  |  |  |  | 2800 | 0 | 2800 |
|  | ИТОГО | 2800 |  |  |  |  | 2800 | 0 | 2800 |

Таблица  4.16. Итоговые финансовые потребности  по  строительству водопроводных сетей   села  Дичня в системе теплоснабжения

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 | 2028-2032 | Итого |
| 1 | Тепловые сети диаметром 100мм | 1700 |  |  |  |  | 1700 | 0 | 1700 |
|  | ИТОГО | 1700 |  |  |  |  | 1700 | 0 | 1700 |

4.7.Вариант 3.  Предложения по  реконструкция тепловых сетей при сохранении нагрузок  села  Дичня в системе теплоснабжения

Таблица 4.17.Предложения по  реконструкция тепловых сетей   села  Дичня в системе теплоснабжения

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 | 2028-2032 | Итого |
| 1 | Тепловые сети диаметром до 100мм |  |  |  |  |  |  | 911 | 911 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 911 | 911 |

4.8.Технико-экономическое сравнение вариантов (сценариев) перспективного развития систем теплоснабжения  Дичнянского сельсовета                                                                                     4.8.1.Технико-экономическое сравнение вариантов (сценариев) перспективного развития систем теплоснабжения  Дичнянского сельсовета   по варианту 1

Таблица  4.18. Итоговые финансовые потребности строительства и реконструкции источников тепловой энергии,  тепловых и газовых сетей

| № | Наименование затрат | Вариант 1, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость изготовления блочно-модульной котельной производительностью 6.5 МВт на базе водогрейных трехходовых котлов ARCUS IGNIS F с установкой ТО | 25050 |
| 2 | Монтаж БМК на месте установки | 1031 |
| 3 | Пуско-наладочные работы | 730 |
| 4 | Транспортировка БМК на объект Заказчика в Курскую область, Курчатовский район, с.Дичня | 780 |
| 5 | Установка электрических водонагревателей | 10580 |
| 6 | Установка КГИ | 450 |
| 7 | Финансовые потребности по строительству водопроводных сетей села Дичня в системе теплоснабжения | 8200 |
| 8 | Финансовые потребности по реконструкция тепловых сетей села Дичня в системе теплоснабжения | 2100 |
| 9 | Финансовые потребности по строительству газовых сетей села Дичня в системе теплоснабжения | 2800 |
| 10 | Итого общие финансовые затраты по СТ, тыс.руб. | 51721 |
|  | В том числе НДС: | 8622 |

4.8.2.Технико-экономическое сравнение вариантов (сценариев) перспективного развития систем теплоснабжения  Дичнянского  сельсовета   по варианту 2

Таблица  4.19. Итоговые финансовые потребности строительства и реконструкции источников тепловой энергии,  тепловых и газовых сетей

| № | Наименование затрат | Вариант 2, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость изготовления блочно-модульной котельной производительностью 6.5 МВт на базе водогрейных трехходовых котлов ARCUS IGNIS F с установкой ТО | 25050 |
| 2 | Монтаж БМК на месте установки | 1031 |
| 3 | Пуско-наладочные работы | 730 |
| 4 | Транспортировка БМК на объект Заказчика в Курскую область, Курчатовский район, с.Дичня | 780 |
| 5 | Установка теплообменного оборудования | 11560 |
| 6 | Установка КГИ | 450 |
| 7 | Финансовые потребности по строительству водопроводных сетей села Дичня в системе теплоснабжения | 8200 |
| 8 | Финансовые потребности по реконструкция тепловых сетей села Дичня в системе теплоснабжения | 2100 |
| 9 | Финансовые потребности по строительству газовых сетей села Дичня в системе теплоснабжения | 2800 |
| 10 | Итого общие финансовые затраты по СТ, тыс.руб. | 52701 |
|  | В том числе НДС: | 8622 |

4.8.3.Технико-экономическое сравнение вариантов (сценариев) перспективного развития систем теплоснабжения  Дичнянского  сельсовета   по варианту 3

Таблица  4.10. Итоговые финансовые потребности строительства и реконструкции источников тепловой энергии,  тепловых и газовых сетей

| № | Наименование затрат | Вариант 3, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 37933 |
|  | ИТОГО | 37933 |
|  | В том числе НДС: | 6323 |

В результате сравнения основных технических характеристик водогрейных котлов  в предыдущем разделе настоящего отчета, (таблица 4.8 и 4.9.), были отобраны два варианта KO «ТехноМаш» теплоснабжения потребителей п. Дичня, которые отличаются суммарной производительностью водогрейных котлов ARCUS IGNIS F и способом перехода к закрытой схеме теплоснабжения, в соответствии с требованием п. 9, статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении".

4.8.4.Технико-экономическое сравнение вариантов (сценариев) перспективного развития систем теплоснабжения  Дичнянского  сельсовета   по трём вариантам

Таблица  4.11. Сравнение итоговых финансовых потребностей строительства и реконструкции источников тепловой энергии,  тепловых и газовых сетей по трём вариантам

| № | Наименование | Варианты в тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| 1 | Стоимость изготовления блочно-модульной котельной производительностью 6.5 МВт на базе водогрейных трехходовых котлов ARCUS IGNIS F с установкой ТО | 25050 | 25050 |  |
| 2 | Монтаж БМК на месте установки | 1031 | 1031 |  |
| 3 | Пуско-наладочные работы | 730 | 730 |  |
| 4 | Транспортировка БМК на объект Заказчика в Курскую область, Курчатовский район, с.Дичня | 780 | 780 |  |
| 5 | Установка теплообменного оборудования |  | 11560 |  |
| 6 | Установка электрических водонагревателей | 10580 |  |  |
| 7 | Установка КГИ | 450 | 450 |  |
| 8 | Финансовые потребности по строительству водопроводных сетей села Дичня в системе теплоснабжения | 8200 | 8200 |  |
| 9 | Финансовые потребности по реконструкция тепловых сетей села Дичня в системе теплоснабжения | 2100 | 2100 | 911 |
| 10 | Финансовые потребности по строительству газовых сетей села Дичня в системе теплоснабжения | 2800 | 2800 |  |
| 11 | Итого общие финансовые затраты по СТ, тыс.руб. | 51721 | 52701 | 911 |
|  | В том числе НДС: | 8622 | 8785 |  |

На основании общей  оценки эффективности вариантов теплоснабжения Дичнянского сельсовета следует сделать следующие выводы:

- При сравнении вариантов по NPV — суммам накопленного чистого дисконтированного дохода, более предпочтительными является проект варианта №2	строительства блочно-модульной котельной мощностью 6,5 МВт ПО «ТехноМаш» с установкой электрических водонагревателей и газовых колонок у потребителей п. Дичня, дисконтированные сроки окупаемости которых составляют 4,6 лет и 5,5 года , соответственно.

- Проект варианта №1 строительства блочно-модульной котельной мощностью 6,5 МВт ЖО «ТехноМаш», (Скв = 32 939 254 рублей)  с установкой ТО и КГИ у потребителей п. Дичня имеют внутреннюю рентабельность 27% - IRR, что значительно выше средней ставки банковского депозита в 2021 году, (с 20.07.2022г. ключевая ставка ЦБ РФ =8,0%). Этот проект характеризуется меньшей доходностью капитальных вложений с разницей сумм капвложений 163 тыс. рублей.

Следует учесть, что срок изготовления и поставки блочно-модульной котельной ЗКО «ТехноМаш» составляет 70 — 80 рабочих дней на условиях частичного авансирования или поставки БМК в лизинг.

- Реализация проекта строительства блочно-модульной котельной для поселка Дичня обеспечивает, в соответствии с требованием п. 9, статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) ”О теплоснабжении”, создание закрытой схемы теплоснабжения путем установки в жилых домах п. Дичня  электрических водонагревателей  и индивидуальных газовых  колонок стоимостью 11030 тыс. рублей.

Расчеты расходов воды на ГВС и количества КГИ для потребителей п. Дичня,  выполнены с использованием Программы «Расчет расходов воды...» [6]. Программа рассчитывает расходы горячей воды, холодной воды, теплового потока и расходы канализационных стоков. Программа соответствует требованиям строительных норм Российской Федерации (СНИП 2-04.01-85*). Дымовые газы.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии  с пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения. В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления. Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 этажей и выше). По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.) в микрорайонах 8,9 и 11.

2. Предложения по реконструкции котельной с увеличением зоны её действия путем включения в нее зон действия новых потребителей.

3. Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной (1-3 эт.) застройки. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

4. По данным отдела архитектуры и строительства администрации города строительство новых предприятий не планируется. Перспективное развитие промышленности города намечено за счет развития и реконструкции существующих предприятий. Имеется ввиду ввод новых  энергетических блоков на АЭС-2. Одномоментно будет происходить вывод двух старых блоков на АЭС-1. Это приведёт к возможному  приросту ресурсопотребления на промпрощадках   АЭС-1 и АЭС-2 за счет расширения производства.

5. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. Данные балансы представлены в Главе 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки  также представлены в Главе 4.

При формировании данного раздела по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии учитывалось:

1. Определение перспективных режимов загрузки городской котельной по присоединенной тепловой нагрузке (Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии  и  тепловой  нагрузки)

2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки (Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки).

3. Определение потребности в топливе и рекомендации по виду используемого топлива (Глава 8. Перспективные топливные балансы).

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в главе 4. Во  всех предложенных  вариантах  полностью  покрывается  потребность  в  приросте тепловой нагрузки в  каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

Размещение источников, задействованных в распределении перспективных нагрузок представлено в главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии образуют отдельную группу проектов – «Источники теплоснабжения», которая разделена на шесть  подгрупп по виду предлагаемых работ:

01– новое строительство, установка нового оборудования;

02 – вывод из эксплуатации;

03 – продление паркового ресурса;

04 – реконструкция оборудования;

06 – модернизация оборудования.

В данной главе для рассмотрения предложены   три варианта по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии:

- Вариант 1.  Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, (Блочно-модульная котельная производительностью 6,5 МВт   на базе водогрейных трехходовых котлов ARCUS IGNIS F производства завода котельного оборудования «ТехноМаш»)   с установкой  электроводонагревателей и котлов газовых индивидуальных (КГИ);

- Вариант 2.  Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, (Блочно-модульная котельная производительностью 6,5 МВт   на базе водогрейных трехходовых котлов    ARCUS IGNIS F  производства завода котельного оборудования «ТехноМаш»)  с установкой  теплообменного оборудования  и  КГИ.

Более подробное  изложение трёх вариантов развития   системы теплоснабжения представлено  в главе 5 Обосновывающих материалов к актуализации  схемы теплоснабжения.

5.2.Вариант 1.  Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, (Блочно-модульная котельная производительностью 6,5 МВт   на базе водогрейных трехходовых котлов ARCUS IGNIS F производства завода котельного оборудования «ТехноМаш»)   с установкой  электроводонагревателей и котлов газовых индивидуальных (КГИ)

- 5.2.1.Развитие источников теплоснабжения  до 2027 года

- С этой целью  в 2022-2023 годах будет реализован инвестиционный проект по установке трёх котлов   ARCUS IGNIS F  с установкой  теплообменного оборудования  общей установленной мощностью 6,5Мвт. Это создаст  резерв мощности для отопления  объектов теплоснабжения  при проявлении  аварийных и рисковых ситуаций в процессе вывода и ввода новых энергетических мощностей.

| Таблица 5.1. Структура предложений по новому строительству котельной. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| 01 | - Установка трёх котлов ARCUS IGNIS F общей тепловой мощности 6,5МВт с установкой электроводонагревателей | Создание тепловой мощности и создание её резерва для перспективного развития |

- 5.2.2.Основания  для строительства    котельной  на территории Дячнянского сельсовета

Между выводом 1-го 2-го энергоблока АЭС-1 и вводом  1-го энергоблока  АЭС-2 возникает энергетический вакуум в дефиците  присоединённых генерирующих мощностей. По этой причине Блочно-модульные котельные поселков Дичня и Иванино должны быть введены в эксплуатацию не позднее декабря 2023 года

5.2.3. Описание    котельной  для теплоснабжения села Дичня

Для покрытия дефицита тепловой энергии у потребителей поселка Дичня в связи с прекращением генерации энергоблоками №1 №2 Курской АЭС в декабре 2021 года и в январе 2024 года соответственно, в качестве варианта №1, 3KO «ТехноМаш» предлагает изготовление и поставку «по ключ» блочно-модульной котельной производительностью 8,0 МВт, (6,879 Гкал/ч), с установкой трех водогрейных трехходовых котлов ARCUS IGNIS F производства Россия с установкой  теплообменного оборудования, с газовыми горелками Ecoflame Multicalor 400.I PR, с применением насосов Wilo и системой автоматической подготовки воды Аквафлоу. Система управления «Овен» предназначена для работы котельной в полном автоматическом режиме. Сигналы неисправности, сигналы о нештатной работе котельной выводятся на информационный блок сигнализации, размещенный в диспетчерском помещении, либо транслируются по сотовому каналу GSM.

Основное топливо —природный газ. Резервное топливо - дизельное. Выпускаемое оборудование БМК проходит полный цикл сборки в заводских условиях на производственной площадке производственного объединения «ТехноМаш — АГРИУС» г.Энгельс Саратовской области, в полном соответствии с Техническим Заданием Заказчика и требованиями  «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», CП 41 104 — 2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», технических условий и комплектуется формуляром с приложением функциональных схем и руководством по эксплуатации. Система газоснабжения котельной состоит из газорегуляторной установки, узла учета расхода газа, счетчиков газа и запорной арматуры. БМК проектируется и изготавливается в полном соответствии для работы в автоматическом режиме. Сигналы неисправности, сигналы о нештатной работе котельной выводятся на информационный блок сигнализации, размещенный в диспетчерском помещении, либо транслируются по сотовому каналу GSM.

Котельная является транспортабельной благодаря конструкционным  решениям и состоит из модулей, обшитых сэндвич панелями, толщиной не менее 80 мм. Габаритные размеры БМК ориентировочно составляют (ДхШхВ) мм- 12000 х 13600 х 3400 (h) и будут уточнены в проектной документации.

Срок изготовления котельной составляет — 70 — 80 рабочих дней.

В перечень основных работ по монтажу и наладке входит следующее:

-Расстановка блоков котельной в осях готового фундамента;                                                                  -Приведение котельной из транспортного состояния в стационарно- рабочее, протяжка резьбовых и фланцевых соединений;                                                                                                        -Установка измерительного комплекса и других контрольно-измерительных приборов;                                                                                                                                             -Установка дымоходов, фермы и труб дымоудаления;                                                                                  -Присоединение внешних коммуникаций не далее 3 (трех) м. п.;                                           -Присоединение силового кабеля ввода РШУ, без учета монтажа данного РШУ;                       -Устройство общего контура заземления, труб дымоудаления и блоков котельной

Пуско-наладочные работы:

-Проверка и настройка системы автоматизации в рабочих режимах;                                                                        -Режимная настройка горелочных устройств;                                                                                                                      -Составление режимных карт;                                                                                                                               -Пробный запуск, 72 ч.;                                                                                                                                                        -Сдача БМК. совместно с Заказчиком, контролирующим организациям.

Таблица 5.2. Основные технические характеристики водогрейных котлов

| № | Тип трехходового водогрейного котла | ARCUS IGNIS F |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная производительность, кВт (Гкал/ч) | 3000 (2,58) |  |
| 2 | Вид топлива | Газ, дизтопливо |  |
| 3 | Средняя температура подающей линии, °С |  | 115 |
| 4 | Средняя температура обратной линии, °С |  | 60 |
| 5 | Расход природного газа, мЗ/час |  | 380 |
| 6 | Расход дизтоплива, кг/ч |  | 280 |
| 7 | Среднее значение КПД котла (газ), % |  | 93,4* |
| 8 | Расчетное гидравлическое сопротивление, мбар |  | 97 |
| 9 | Объемный поток воды, мЗ/час |  | 103 |
| 10 | Средняя наработка на отказ, ч. не менее |  | 5000 |
| 11 | Срок службы, лет, не менее |  | При работе на газе 15 |
| 12 | Температура наружной (изолированной) поверхности котла, °С, не более |  | 45 |
| 1 | Стоимость изготовления БМК производительностью 8,0 МВт, руб. |  | 40741000 |

Необходимо отметить, что в соответствии с требованием п. 9, статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении", для организации и создания закрытой схемы теплоснабжения у потребителей тепла в поселках Дичня и Иванино в жилых домах необходимо предусмотреть монтаж и установку тепловых пунктов малой мощности с теплообменным оборудованием для варианта БМК №1, а для варианта БМК №2 рассмотреть возможность установки КГИ — колонок газовых индивидуальных.

Данные вопросы будут представлены в последующих разделах настоящего Отчета.

Таблица  5.3. Экспликация оборудования БМК п. Дичня.

| № | Обозначение | Наименование оборудования | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARCUS IGNIS F | Котел водогрейный Трёхходовой Q=3000 кВт | 1 | К-т |
| 1 | ARCUS IGNIS F | Котел водогрейный Трёхходовой Q=2000 кВт | 2 | К-т |
| 2 | Ecoflame Multikalor 400.1 PR | Горелка газовая ТС | 2 | К-т |
| 3 | Ecoflame Multikalor 300.1 PR | Горелка газовая ТС | 1 | К-т |
| 4 | Wilo | Hacoc сетевой воды | 3 | К-т |
| 5 | Wilo | Hacoc рециркуляционный | 3 | К-т |
| 6 | Wilo | Hacoc подпиточный | 2 | К-т |
| 7 | Аквафлоу | Установка автоматического умягчения воды | 1 | К-т |
| 8 | DS6E1506 | Установка автоматического дозирования реагентов | 1 | К-т |
| 9 | Reflex | Бак расширительный 1000л | 3 | К-т |
| 10 | АТВ-2000 | Бак запаса подпиточной воды | 1 | К-т |
| 11 | V=1,0 мЗ | Бак запаса дизтоплива | 1 | К-т |
| 12 | ROSINOX | Трехкорпусная дымовая труба ЗхДу700 Н=1бм. | 1 | К-т |
| 13 |  | Узел учета | 1 | К-т |
| 14 |  | Щит общий котельной автоматики | 1 | К-т |
| 15 |  | Щит автоматики безопасности котлов | 1 | К-т |

- Рис.5.1. Блочно-модульная котельная 3KO «ТехноМаш» для поселка Дичня, 3-D вид.

5.3.Вариант 2.  Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, (Блочно-модульная котельная производительностью 6,5 МВт   на базе водогрейных трехходовых котлов    ARCUS IGNIS F  производства завода котельного оборудования «ТехноМаш»)  с установкой  теплообменного оборудования  и  КГИ, реконструкции тепловых сетей

С этой целью  в 2022-2023 годах будет реализован инвестиционный проект по установке трёх котлов   ARCUS IGNIS F  с установкой  теплообменного оборудования  общей установленной мощностью 6,5Мвт. Это создаст  резерв мощности для отопления  объектов теплоснабжения  при проявлении  аварийных и рисковых ситуаций в процессе вывода и ввода новых энергетических мощностей.

| Таблица 5.4. Структура предложений по новому строительству котельной. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шифр проекта | Наименование проекта | Цель проекта |
| 01 | - Установка трёх котлов ARCUS IGNIS F общей тепловой мощности 6,5МВт с установкой теплообменного оборудования и КГИ | Создание тепловой мощности и создание её резерва для перспективного развития |

- .

- 5.3.1.Основания  для строительства    котельной  на территории Дячнянского сельсовета

Между выводом 1-го 2-го энергоблока АЭС-1 и вводом  1-го энергоблока  АЭС-2 возникает энергетический вакуум в дефиците  присоединённых генерирующих мощностей. По этой причине Блочно-модульные котельные поселков Дичня и Иванино должны быть введены в эксплуатацию не позднее декабря 2023 года

5.3.2. Описание     котельной  для теплоснабжения села Дичня

Для теплоснабжения поселка Дичня Курчатовского района Курской области и покрытия дефицита тепловой энергии в связи решением о прекращении генерации энергоблоком №1 Курской АЭС в декабре 2021 года, энергоблоком №2 Курской АЭС в январе 2024 года,  предлагается рассмотреть вариант нового строительства блочно-модульной котельной производительностью 6,5 МВт   на базе водогрейных трехходовых котлов ARCUS IGNIS F  с КГИ.

Таблица  5.5. Экспликация оборудования БМК п. Дичня.

| №п/п | Обозначение | Наименование | Кол | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARCUS IGNIS F | Котел водогрейный Трёхходовой Q=2500 кВт | 1 | К-т |
| 2 | ARCUS IGNIS F | Котел водогрейный Трёхходовой Q=2000 кВт | 2 | К-т |
| 3 | Ecoflame Multikalor 400.1 PR | Горелка газовая ТС | 2 | К-т |
| 4 | Ecoflame Multikalor 300.1 PR | Горелка газовая ТС | 1 | К-т |
| 5 | Wilo | Hacoc сетевой воды | 3 | К-т |
| 6 | Wilo | Hacoc рециркуляционный | 3 | К-т |
| 7 | Wilo | Hacoc подпиточный | 2 | К-т |
| 8 | Аквафлоу | Установка автоматического умягчения воды | 1 | К-т |
| 9 | DS6E1506 | Установка автоматического дозирования реагентов | 1 | К-т |
| 10 | Reflex | Бак расширительный 1000л | 3 | К-т |
| 11 | АТВ-2000 | Бак запаса подпиточной воды | 1 | К-т |
| 12 | V=1,0 мЗ | Бак запаса дизтоплива | 1 | К-т |
| 13 | ROSINOX | Трехкорпусная дымовая труба ЗхДу700 Н=1бм. | 1 | К-т |
| 14 |  | Узел учета | 1 | К-т |
| 15 |  | Щит общий котельной автоматики | 1 | К-т |
| 16 |  | Щит автоматики безопасности котлов | 1 | К-т |

5.5.Технико-экономическое сравнение вариантов (сценариев) перспективного развития систем теплоснабжения  Дичнянского сельсовета                                                                                     5.5.1.Технико-экономическое сравнение вариантов (сценариев) перспективного развития систем теплоснабжения  Дичнянского сельсовета   по варианту 1

Таблица  5.6. Итоговые финансовые потребности строительства и реконструкции источников тепловой энергии

| № | Наименование затрат | Вариант 1, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость изготовления блочно-модульной котельной производительностью 6.5 МВт на базе водогрейных трехходовых котлов ARCUS IGNIS F с установкой ТО | 25050 |
| 2 | Монтаж БМК на месте установки | 1031 |
| 3 | Пуско-наладочные работы | 730 |
| 4 | Транспортировка БМК на объект Заказчика в Курскую область, Курчатовский район, с.Дичня | 780 |
| 5 | Установка электрических водонагревателей | 10580 |
| 6 | Установка КГИ | 450 |
| 7 | Итого общие финансовые затраты по СТ, тыс.руб. | 38621 |
|  | В том числе НДС: | 6438 |

5.5.2.Технико-экономическое сравнение вариантов (сценариев) перспективного развития систем теплоснабжения  Дичнянского  сельсовета   7 варианту 2

Таблица  5.7. Итоговые финансовые потребности строительства и реконструкции источников тепловой энергии

| № | Наименование затрат | Вариант 2, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость изготовления блочно-модульной котельной производительностью 6.5 МВт на базе водогрейных трехходовых котлов ARCUS IGNIS F с установкой ТО | 25050 |
| 2 | Монтаж БМК на месте установки | 1031 |
| 3 | Пуско-наладочные работы | 730 |
| 4 | Транспортировка БМК на объект Заказчика в Курскую область, Курчатовский район, с.Дичня | 780 |
| 5 | Установка теплообменного оборудования | 11560 |
| 6 | Установка КГИ | 450 |
| 7 | Итого общие финансовые затраты по СТ, тыс.руб. | 39601 |
|  | В том числе НДС: | 6601 |

В результате сравнения основных технических характеристик водогрейных котлов  в предыдущем разделе настоящего отчета, (таблица 5.8 и 5.9.), были отобраны два варианта KO «ТехноМаш» теплоснабжения потребителей п. Дичня, которые отличаются суммарной производительностью водогрейных котлов ARCUS IGNIS F и способом перехода к закрытой схеме теплоснабжения, в соответствии с требованием п. 9, статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении".

5.5.4.Технико-экономическое сравнение вариантов (сценариев) перспективного развития систем теплоснабжения  Дичнянского  сельсовета   по двум вариантам

Таблица  5.8. Сравнение итоговых финансовых потребностей строительства и реконструкции источников тепловой энергии по двум вариантам

| № | Наименование | Варианты в тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |  |
| 1 | Стоимость изготовления блочно-модульной котельной производительностью 6.5 МВт на базе водогрейных трехходовых котлов ARCUS IGNIS F с установкой ТО | 25050 | 25050 |  |
| 2 | Монтаж БМК на месте установки | 1031 | 1031 |  |
| 3 | Пуско-наладочные работы | 730 | 730 |  |
| 4 | Транспортировка БМК на объект Заказчика в Курскую область, Курчатовский район, с.Дичня | 780 | 780 |  |
| 5 | Установка теплообменного оборудования |  | 11560 |  |
| 6 | Установка электрических водонагревателей | 10580 |  |  |
| 7 | Установка КГИ | 450 | 450 |  |
| 8 | Итого общие финансовые затраты по СТ, тыс.руб. | 38621 | 39601 |  |
|  | В том числе НДС: | 6438 | 6601 |  |

На основании общей  оценки эффективности вариантов теплоснабжения Дичнянского сельсовета следует сделать следующие выводы:

- При сравнении вариантов по NPV — суммам накопленного чистого дисконтированного дохода, более предпочтительными является проект варианта №2	строительства блочно-модульной котельной мощностью 6,5 МВт ПО «ТехноМаш» с установкой электрических водонагревателей и газовых колонок у потребителей п. Дичня, дисконтированные сроки окупаемости которых составляют 4,6 лет и 5,5 года , соответственно.

- Проект варианта №1 строительства блочно-модульной котельной мощностью 6,5 МВт ЖО «ТехноМаш», (Скв = 32 939 254 рублей)  с установкой ТО и КГИ у потребителей п. Дичня имеют внутреннюю рентабельность 27% - IRR, что значительно выше средней ставки банковского депозита в 2021 году, (с 20.07.2022г. ключевая ставка ЦБ РФ =8,0%). Этот проект характеризуется меньшей доходностью капитальных вложений с разницей сумм капвложений 980 тыс. рублей.

Следует учесть, что срок изготовления и поставки блочно-модульной котельной ЗКО «ТехноМаш» составляет 70 — 80 рабочих дней на условиях частичного авансирования или поставки БМК в лизинг.

- Реализация проекта строительства блочно-модульной котельной для поселка Дичня обеспечивает, в соответствии с требованием п. 9, статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) ”О теплоснабжении”, создание закрытой схемы теплоснабжения путем установки в жилых домах п. Дичня  электрических водонагревателей  и индивидуальных газовых  колонок стоимостью 11030 тыс. рублей.

Расчеты расходов воды на ГВС и количества КГИ для потребителей п. Дичня,  выполнены с использованием Программы «Расчет расходов воды...» [6]. Программа рассчитывает расходы горячей воды, холодной воды, теплового потока и расходы канализационных стоков. Программа соответствует требованиям строительных норм Российской Федерации (СНИП 2-04.01-85*). Дымовые газы.

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

6.1.Общие положения

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

-обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

-обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

-обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением  диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

-обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

-обоснование предложений по новому строительству и реконструкции насосных станций.

6.2. Структура предложений и проектов

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей сформированы в составе пяти групп проектов, реализация которых направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения.

Основными эффектами от реализации этих проектов является расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения. Более детальная и подробная классификация групп проектов представлена ниже.

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций сформированы в составе групп:

- Новое строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей до границ участка подключаемого объекта;

- Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения присоединения потребителей до 2029 года;

- Новое строительство тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения;

- Реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметра для обеспечения надежности теплоснабжения;

- Строительство и реконструкция насосных станций.

Все проекты имеют единую индексацию следующего вида:

где 01 – строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

02 – реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

03 – строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

04 – реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

05 – строительство и реконструкция насосных станций.

6.2.1. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки с 2023 по 2032 год не предусмотрено.

6.2.2. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Таблица 6.1.Предложения по  реконструкция тепловых сетей   села  Дичня в системе теплоснабжения

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 | 2028-2032 | Итого |
| 1 | Тепловые сети диаметром до 325мм | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 50 |
| 2 | Тепловые сети диаметром до 100мм |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 |
|  | ИТОГО | 50 |  |  |  |  | 50 | 150 | 200 |

Таблица  6.2.Предложения по  строительству газовых  сетей   села  Дичня в системе теплоснабжения

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 | 2028-2032 | Итого |
| 1 | Тепловые сети диаметром до 90мм | 170 |  |  |  |  | 170 | 0 | 170 |
|  | ИТОГО | 170 |  |  |  |  | 170 | 0 | 170 |

Таблица  6.3.Предложения по  строительству водопроводных сетей   села  Дичня в системе теплоснабжения

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 | 2028-2032 | Итого |
| 1 | Тепловые сети диаметром 100мм | 1700 |  |  |  |  | 1700 | 0 | 1700 |
|  | ИТОГО | 1700 |  |  |  |  | 1700 | 0 | 1700 |

Таблица  6.4. Итоговые финансовые потребности для строительства и реконструкции   тепловых сетей

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 | 2028-2032 | Итого |
| 1 | Тепловые сети диаметром до 325мм | 2100 |  |  |  |  | 2100 |  | 2100 |
| 2 | Тепловые сети диаметром до 100мм |  |  |  |  |  |  | 911 | 911 |
|  | ИТОГО | 2100 |  |  |  |  | 2100 | 911 | 3011 |

Таблица  6.5. Итоговые финансовые потребности  по  строительству водопроводных сетей   села  Дичня в системе теплоснабжения

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 | 2028-2032 | Итого |
| 1 | Тепловые сети диаметром 100мм | 1700 |  |  |  |  | 1700 | 0 | 1700 |
|  | ИТОГО | 1700 |  |  |  |  | 1700 | 0 | 1700 |

Таблица  6.6. Итоговые финансовые потребности  по  строительству газовых  сетей   села  Дичня в системе теплоснабжения

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 | 2028-2032 | Итого |
| 1 | Тепловые сети диаметром до 90мм | 2800 |  |  |  |  | 2800 | 0 | 2800 |
|  | ИТОГО | 2800 |  |  |  |  | 2800 | 0 | 2800 |

Состав группы проектов  строительства, переукладки тепловых, газовых и водопроводных сетей на 2023-2032 годы по варианту 1  и варианту 2  представлен в таблице  6.7.

Таблица  6.7. Программа строительства, переукладки тепловых, газовых и водопроводных сетей на 2023-2032 годы по варианту 1  и варианту 2

| № | Наименование т/с | Ед.изм. | Период планирования, п.м.(двухтрубное исчисление) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 | 2028-2032 | Итого |
| 1 | Предложения по реконструкции тепловых сетей в системе теплоснабжения | п.м. | 50 |  |  |  |  | 50 | 150 | 200 |
| 2 | Предложения по строительству газовых сетей в системе теплоснабжения | п.м. | 170 |  |  |  |  | 170 | 0 | 170 |
| 3 | Предложения по строительству водопроводных сетей в системе теплоснабжения | п.м. | 1700 |  |  |  |  | 1700 | 0 | 1700 |
|  | Итого |  | 1920 |  |  |  |  | 1920 | 150 | 2070 |
| 1 | Финансовые потребности для строительства и реконструкции тепловых сетей | т.руб. | 2100 |  |  |  |  | 2100 | 911 | 3011 |
| 2 | Финансовые потребности по строительству газовых сетей в системе теплоснабжения | т.руб. | 2800 |  |  |  |  | 2800 | 0 | 2800 |
| 3 | Финансовые потребности по строительству В/П сетей в системе теплоснабжения | т.руб. | 1700 |  |  |  |  | 1700 | 0 | 1700 |
|  | ИТОГО |  | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 911 | 7511 |

Раздел 7.Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1.Общие сведения

На сегодняшний день не менее 70% жилых домов осуществляют горячее водоснабжение посредством открытого разбора горячей воды из системы теплоснабжения. Некоторые специалисты-теплоэнергетики считают такое положение одной из причин энергозатратности жилищно-коммунального хозяйства. В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Федеральный Закон № 190-ФЗ от 27 июля 2010 г «О теплоснабжении» (внесены Федеральным законом № 417-ФЗ от 7 декабря 2011 г. [2, 3]), коренным образом изменяются подходы к созданию систем горячего водоснабжения. Если раньше право на существование имели обе системы - открытая и закрытая, то с 1 января 2013 г. подключение вновь вводимых объектов капитального строительства к системам ГВС должно будет осуществляться только по закрытой схеме. А с 1 января 2022 г. открытые системы теплоснабжения должны исчезнуть как вид, так, по крайней мере, полагают авторы закона.

Анализ ситуации запутывает тот факт, что в перечне терминов, приведенных в 190-ФЗ, отсутствуют понятия «централизованное горячее водоснабжение», «открытая система», «закрытая система». Для разъяснения необходимо обращаться к 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» [4], принятому одновременно с 417-ФЗ. Этот же закон, а также Правила горячего водоснабжения [5] определяют, что ответственность за реализацию возложена на органы местного самоуправления.

Правила горячего водоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 642 [5], предусматривают, что органы местного самоуправления принимают решение о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) после тщательного обследования и обоснования выбранного способа. Абонент, подключенный к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), в отношении которого принято решение, вправе до 1 ноября года, в котором принято указанное решение, направить в орган местного самоуправления свои предложения о переходе. При этом государство законодательно закрепило приоритет систем централизованного теплоснабжения [2].

Ключевым понятием, определяющим, кто должен оплачивать переход к закрытым системам, является «бремя собственности»: до границы балансовой принадлежности работы оплачивает собственник тепловых сетей, за границей - собственник здания. В таком случае стоимость работ по созданию или реконструкции ИТП ляжет на жильцов МЖД. Хорошо бы об этом заявить прямо, как в 261-ФЗ, тогда бы и проблемы яснее обозначились.

Сопоставим плюсы и минусы открытой и закрытой систем, чтобы понять идею, которая заложена в новом законодательстве.

Инициаторы законопроектов [2-4] отмечают следующие недостатки открытой схемы:

■	повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;

■	высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;

■	повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

■	не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;

■	повышенные затраты на химводоподготовку.

Еще один минус открытой схемы - при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах.

Но есть и плюсы: поскольку используются сразу несколько теплоисточников, в случае повреждения на трубопроводе система проявляет живучесть - полной остановки циркуляции не происходит, потребителей длительное время удерживают на затухающей схеме.

При открытой системе весь теплоноситель проходит обязательную водоподготовку на теплоисточнике - котельной или ТЭЦ. Холодная вода, перед тем как стать теплоносителем, как правило, требует снижения жесткости и обессоливания во избежание возникновения накипи при ее нагреве в котлах. Тем не менее, она должна соответствовать санитарным нормам, предъявляемым к «воде питьевой». Претензии к цвету, запаху и другим особенностям товара «горячая вода» возникают из-за нарушения технических регламентов.

Более перспективна подготовка горячей воды в условиях ИТП. В теплообменнике закрытой системы горячая вода представляет собой подогретую холодную воду, идущую к потребителю. Отработанный теплоноситель (у него на выходе из теплообменника понижается температура) добавляется в новый теплоноситель и эта «техническая» вода идет на отопление по зависимой или независимой схеме.

Явный минус закрытой системы - необходимость замены водопроводных сетей. На сегодняшний день износ этих сетей достаточно велик, и многие участки за последние 5-6 лет подверглись санации (полиэтиленовыми трубами), т.е. диаметр их уменьшился. Перед водоканалами встает вопрос - при переходе на закрытую систему необходимо увеличить пропускную способность водопроводных сетей почти в два раза. Учитывая вышеупомянутые обстоятельства, менять придется внушительный объем трубопроводов. Но тарифы на воду - одни из самых низких и финансово не обеспечивают замену даже нормативного количества сетей.

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора с течением времени неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствуют нарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат.

Независимая схема представляет собой преобразование прямого присоединения контура отопления зданий посредством эжектора в гидравлически разделенное независимое присоединение посредством пластинчатого или кожухотрубного теплообменника (как правило, из нержавеющей стали) и электрического насоса контура отопления здания. Теплообменник горячей воды использует обратную воду отопления для того, чтобы как можно больше понизить температуру обратной воды системы отопления. Температура ГВС будет точно контролироваться и поддерживаться на постоянном уровне 55 ОС. Так как холодная вода, подогреваемая до уровня воды ГВС, будет только фильтроваться и не будет обрабатываться химически, стальные трубы будут заменены на пластиковые, которые не подвергаются коррозии.

Многочисленные попытки перевода существующего жилищного фонда с открытой системы теплоснабжения на закрытую (установка подогревателей ГВС с насосным оборудованием, строительство новых и реконструкция существующих тепловых сетей отопления и вентиляции от ЦТП с увеличением диаметров трубопроводов, реконструкция сетей холодного водоснабжения, рассчитанных на потребление абонентами только холодной воды) показали необходимость значительных капитальных затрат и экономически не оправдываются. Единственным наглядным положительным результатом перевода открытой системы теплоснабжения на закрытую является улучшение качества горячей воды.

Рисунок 7.1.  Принципиальная схема ТП с закрытой системой горячего водоснабжения и независимой схемой присоединения системы отопления.

В то же время экономически оправданным является комплексное решение, отображённое на рисунке 7.1, включающее одновременный переход на независимую схему присоединения системы отопления с установкой авторегуляторов и на повышенный скорректированный график отпуска тепловой энергии с «точкой излома» Т1=70-75ОС, т.е. реконструкция аналогичная реконструкции закрытой системы теплоснабжения, сопровождаемая увеличением расхода сетевой воды на отопление и снижением расхода сетевой воды на ГВС. По разным оценкам, такая реконструкция позволит снизить затраты на теплоснабжение на 20-25%. Переход на независимое присоединение системы отопления приведет к улучшению качества горячей воды, поскольку от системы теплоснабжения будут отключаться системы отопления зданий, которые являются наиболее загрязненными контурами.

Похожая схема теплоснабжения представлена  на рисунке   , где помимо оборудования, которое присутствует в открытой системе,  также используются:

- Пластинчатые теплообменники для ГВС;

- Насосы;

- Контроллеры;

- Щиты управления.

Принципиальная схема закрытой системы представлена на рисунке 3.

Рис. 7.2. Схема закрытой системы теплоснабжения

Где:

1а и 2а. Шаровой кран;

3. Трехходовой кран для манометра;

4. Манометр;

5. Термометр;

6а. Расширительный бак системы ГВС;

7а. Регулирующий клапан;

13, 13а, 13б. Механические фильтры различных типоразмеров;

10. Кран шаровой Ду 15 (сброс воздуха);

11. Автоматический воздухосборник;

12. Кран шаровой Ду 25 (дренажный);

14а. Труба стальная соответствующего типоразмера;

17а, 17б. Теплообменные аппараты для ГВС – первая и вторая ступень;

26. Регулятор давления после себя;

27. Регулятор температуры прямого действия.

Обслуживание данной системы осуществляется комплексно персоналом различной квалификации:

Выполнение принятых законов по переходу на закрытую систему ГВС в массовом порядке на сегодняшний день проблематично, поскольку требует значительных инвестиционных вложений. Установка приборов учета тепловой энергии показала, что просто так собрать деньги с населения не удается: приходится придумывать разные схемы, обязывая теплоснабжающие предприятия взять на себя финансирование, обещая возврат инвестиций в далекой перспективе.

Тем не менее рассматриваются разнообразные схемы финансирования:

1)	 коммерческое (при окупаемости затрат);

2)	конкурс на осуществление инвестиционных проектов, разработанных в результате выполнения работ по энергетическому планированию развития региона, города, поселения;

3)	бюджетное (для эффективных энергосберегающих проектов с большими сроками окупаемости);

4)	введение запретов и обязательных требований по применению открытых схем, надзор за их соблюдением;

5)	другие предложения.

Предполагается обязательная установка теплообменников на горячее водоснабжение, которые повышают его эффективность и прочее. При этом невозможно в старый ИТП дома поставить теплообменник. Чтобы он эффективно работал, нужна автоматика, контроллер и так далее, т.е. полная замена системы теплоснабжения дома. Чтобы достичь максимальной энергоэффективности здания, необходима установка приборов учета входящих энергоресурсов, автоматического ИТП с погодозависимым управлением, балансировочных клапанов на стояки систем отопления, автоматических термостатов на приборы отопления в здании. Комплекс оборудования обеспечит диспетчеризацию в режиме онлайн и индивидуальный учет в каждой квартире, как на горизонтальных системах отопления, так и на вертикальных. Диспетчер должен контролировать, а при необходимости управлять ТП любого здания, которое подключено к системе. Система позволяет делать расчет потребления тепла в реальном режиме за день или месяц - она сразу формирует документы для УК, позволяет моментально реагировать, высылать ремонтную бригаду в случае необходимости.

В реальных условиях существующего жилфонда заметных преимуществ с учетом требуемых затрат ни у закрытых, ни у открытых систем нет. Не исключаю, что в отдельных городах вообще нецелесообразен переход на закрытую схему вплоть до полного износа сетей.

Организация и создание закрытой схемы теплоснабжения возможно двумя способами. У потребителей тепла выполняется монтаж и установка тепловых пунктов малой мощности с теплообменным оборудованием или выполняется монтаж и установка КГИ — колонок газовых индивидуальных, обеспечивающих горячее водоснабжение потребителей.

Соответственно, создание указанными способами закрытой схемы теплоснабжения в селе Дичня с применением БМК невозможно по причине отсутствия системы газоснабжения, а также отсутствия  площадок на придомовых территориях, в подвалах жилых домов для установки тепловых пунктов с теплообменным оборудованием.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего  водоснабжения.

7.2.1 Состояние ГВС. Задачи и объемы перевода на закрытую схему ГВС

Расчеты расходов воды на ГВС и количества КГИ для потребителей с.Дичня,  выполнены с использованием Программы «Расчет расходов воды...». Программа рассчитывает расходы горячей воды, холодной воды, теплового потока и расходы канализаиионных стоков.

Для перевода на закрытую схему ГВС  требуется также:

 обосновать и внедрить в системах теплоснабжения эффективные методы регулирования, оптимальные температурные графики и схемные решения тепловых пунктов с учетом нагрузки ГВС;

 обеспечить создаваемые ИТП холодным водоснабжением и электроснабжением не ниже 2-й категории надежности;

 произвести во всех зданиях, оборудованных централизованным горячим водоснабжением, замену стальных труб внутренних систем ГВС на полимерные;

 реконструировать системы водоподготовки на источниках с уменьшением производительности.

7.2.2 Предложения по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям

Рис. 7.3. Закрытая схема теплоснабжения жилых домов в с. Дичня и в п. Иванино с  КГИ

Регулятор температуры прямого действия

Теплообменник  к HH 04/1

Рис. 7.4. Закрытая схема теплоснабжения жилых домов в п. Дичня и в п. Иванино с теплообменным оборудованием

Технико - экономическое обоснование предложений по вариантам перевода систем теплоснабжения на закрытую схему ГВС и типовым решениям ИТП для характерных потребителей приведено в п.2 Главы 9. В результате расчета капитальных затрат обоснован выбор варианта с оснащением потребителей автоматизированными ИТП с теплообменниками ГВС.

Типовые схемные решения по ИТП приняты с учетом схем присоединения абонентских установок отопления и рекомендуемых схем присоединения подогревателей горячего водоснабжения по одноступенчатой параллельной или двухступенчатой схемам в зависимости от соотношения тепловых нагрузок ГВС и отопления согласно требованиям СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

С целью сохранения диаметров тепловых сетей и минимизации объемов их перекладок в условиях увеличения расходов сетевой воды при переходе на закрытую схему ГВС, а также стабилизации гидравлических режимов работы источников и тепловых сетей, предполагается применять схемные решения ИТП с ограничением максимального расхода сетевой воды за счет программного теплоотпуска в отопительные установки с учетом теплоаккумулирующей

способности зданий.

При этом регулирование теплоподачи предлагается осуществлять качественно-количественным способом по совмещенной нагрузке отопления и ГВС. Такие графики могут быть разработаны для каждого источника в зависимости от соотношения нагрузок отопления и ГВС.

В состав основного оборудования, применяемого на тепловых пунктах для перехода на закрытую схему ГВС с автоматизацией процессов регулирования теплоотпуска входят:

 разборные пластинчатые теплообменные аппараты;

 циркуляционные насосы для горячего водоснабжения и смесительные насосы для отопления;

 регуляторы температуры горячей воды;

 комплект автоматики регулирования теплоподачи;

 комплект узла учета тепловой энергии и горячей воды с тепловычислителем (СПТ943.1 или ВКТ9М).

Тепловые вводы зданий с суммарной нагрузкой (с максимальной ГВС) менее 0,07 Гкал/ч, а также не имеющих технических помещений для ИТП предлагается оборудовать малыми блочными тепловыми пунктами (МТП).

7.2.3 Предложения по методу регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии и температурным графикам

Для обеспечения высокой экономичности и качества теплоснабжения при изменении теплового потребления на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение следует применять комбинированное регулирование отпуска тепловой энергии, которое является рациональным сочетанием центрального, группового и местного регулирования.

На источниках целесообразно применять центральное качественное регулирование по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.

Центральное качественное регулирование на источнике в переходный период (в диапазоне излома температурного графика) необходимо дополнять местным количественным регулированием с помощью насосных узлов смешения на ИТП.

Температурные графики для каждого источника должны корректироваться с учетом соотношения фактических тепловых нагрузок ГВС и отопления.

Основными потребителями в городской застройке являются многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением, для которых соотношение максимальных нагрузок ГВС и отопления находится в пределах 0,2-0,8, при этом рекомендуются двухступенчатые схемы подключения теплообменников ГВС, позволяющие частично использовать потенциал обратной воды из системы отопления и на 20-40% сократить расход сетевой воды на нужды ГВС.

Для таких схем для каждого источника должны разрабатываться скорректированные графики качественно-количественного регулирования теплоотпуска по суммарной тепловой нагрузке. Параметры графиков определяются в зависимости от расчетного температурного графика регулирования по фактической отопительной нагрузке и соотношения средненедельной нагрузки ГВС и расчетной отопительной нагрузки.

На рисунке 9.1 представлен температурный график регулирования отпуска тепловой энергии для переводимых на закрытую схему котельных, рассчитанные по изложенным в Главе 9 методикам как для открытой, так и для закрытой схемы ГВС, соответственно.

Рисунок 7.5. Оптимальный график регулирования по суммарной нагрузке отопления и ГВС для котельной  (открытая схема, проектный температурный график 95 – 70 ºС

7.3 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Потребителей, у которых горячее водоснабжения осуществляется путем отбора теплоносителя из отопительных приборов и стояков систем отопления, ввиду отсутствия внутридомовых систем горячего водоснабжения, по итогам сбора исходных данных в муниципальном образовании город Курчатов не выявлено. В связи с этим мероприятия не предусмотрены.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1.Общие положения

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии с пунктом 70  Требований к схемам теплоснабжения. Задачей перспективного топливопотребления является установление перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой на  источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий.

Для расчета выработки тепловой энергии, потребления топлива на ПРК  были приняты следующие условия:

- Для расчета перспективного отпуска тепловой энергии принимались значения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии приведенные в главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»;

- Перспективный УРУТ на выработку тепловой энергии на существующем оборудовании принимался в соответствии с существующими фактическими УРУТ на выработку тепловой энергии;

- УРУТ на выработку тепловой энергии для вновь вводимого оборудования принимался в соответствии с номинальными характеристиками этого оборудования при работе на конкретном виде топлива.

8.2. Прогнозируемый годовой расход условного топлива на 2024-2032 год для   котельной села Дичня

Таблица  8.1. Ожидаемые годовые значения  расхода условного топлива, отпуска тепла и топливопотребления    для  вновь построенной   котельной  с  2024 по 2032 год

| № | Наименование | Ед.изм. | Перспективный период отопление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 |
| 1 | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Гкал/ч | 3,5227 | 3,5227 | 3,5227 | 3,5227 | 3,5227 |
| 2 | Продолжительность ОП | дн | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 |
| 3 | Потребление тепловой энергии для отопления | Гкал | 8706,90 | 8706,90 | 8706,90 | 8706,90 | 8706,90 |
| 4 | Тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 |
| 5 | Продолжительность ГВС | дн | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 6 | Потребление тепловой энергии для ГВС | Гкал | 3302,3 | 3302,3 | 3302,3 | 3302,3 | 3302,3 |
| 7 | Тепловая нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | Продолжительность ОП | дн | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 |
| 9 | Потребление тепловой энергии для вентиляции | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | Собственные нужды, 1% | Гкал | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 11 | Потери в сетях,1,5% | Гкал | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 12 | Итого общее потребление тепловой энергии , Гкал | Гкал | 12309,2 | 12309,2 | 12309,2 | 12309,2 | 12309,2 |
| 13 | расчетная теплотворная способность для газа | ккал/м3 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 14 | расчетная теплотворная способность для условного топлива | ккал/кг | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 15 | Расход газа по часовой нагрузке с учетом КПД | м3/час | 407,19 | 407,19 | 407,19 | 407,19 | 407,19 |
| 16 | Мксимальный расход газа по котлам | м3/час | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 |
|  | Годовая потребность в природном газе |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Годовая потребность в природном газе на отопление | тыс.м3/год | 1170,28 | 1170,28 | 1170,28 | 1170,28 | 1170,28 |
| 18 | Годовая потребность в природном газе на ГВС | тыс.м3/год | 443,857 | 443,857 | 443,857 | 443,857 | 443,857 |
| 19 | Годовой расход газа | тыс.м3/год | 1654,46 | 1654,46 | 1654,46 | 1654,46 | 1654,46 |
| 20 | Годовая потребность в тоннах условного топлива | т ут/год | 1890,814 | 1890,814 | 1890,814 | 1890,814 | 1890,814 |
| 21 | Общий удельный расход условного топлива на 1 Гкал тепла | кг ут/Гкал | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 |

В таблице 8.1 и 8.2. представлены прогнозные значения отпуска тепловой  энергии и потребления топлива  котельной.

Таблица 8.2. Прогнозное потребление топлива    котельной

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 12309,2 | 12309,2 | 12309,2 | 12309,2 | 12178,5 |
| Потребление топлива на отпуск тепловой энергии, тыс.т.у.т. | 1890,814 | 1890,814 | 1890,814 | 1890,814 | 1890,814 |
| Годовой расход газа. тыс.м3/год | 1654,46 | 1654,46 | 1654,46 | 1654,46 | 1654,46 |

Таким образом,  прирост потребления топлива  не будет происходить  до 2032г. При сохранении существующего способа разделения затрат топлива структура топливопотребления  на  котельной не  изменится.

Из таблицы 8.1 видно, что структура потребления топлива на всем рассматриваемом периоде не претерпевает существенных изменений. Потребление топлива городской котельной не изменится до  2032г.

РАЗДЕЛ 9. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ   И  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

9.1. Общие положения

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом «ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ№ 154 от 22 февраля 2012 года.

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в  сборнике (НЦС 81-02-13-2020) для наружных тепловых сетей предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование тепловых сетей, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета по состоянию на 1 квартал 2020года.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км.  наружных тепловых сетей.

Базисные укрупненные нормы были приведены к ценам в 2020 году и сопоставлены с проектами-аналогами, выполненными проектными организациями в составе проектов на капитальные ремонт (реконструкцию) и новое строительство, для проектов тепловых сетей с использованием новых технических решений (альбомы: Проектирование тепловых сетей в изоляции заводского изготовления из пенополиуретановая (ППУ) и пенополиминерала (ППМ)).

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы в части сборников:

-№2 (ГЭСН 2001 – 01 «Земляные работы»);

- №24 (ГЭСН 2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети»);

-№ 26 (ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»;

-ГЭСНр; ГЭСНм; ГЭСНп;

Стоимостные показатели рассчитывались для Курской области, приведенные в сборнике сметных расценок. В наименовании каждого вида работ приводится информация по виду работ,

содержащая инженерные характеристики и параметры конструктивного решения.

Объемы работ для составления сметной документации подсчитываются на основе проектного решения объекта, проекта организации строительства, реконструкции и данных о составе поправочных коэффициентов к показателям по сборнику УПБС ВР.

9.2. Нормативно – методическая база для проведения расчетов

Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативно-методическими документами:

-«Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований», ЮНИДО. М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995;

-«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г.;

-«Практическое пособие по обоснованию инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», разработанных ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М.,2002 г.;

-«Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике» на стадии пред ТЭО и ТЭО», утверждённые приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.03.2008г. № 155 и заключением Главгосэкспертизы России от 26.05.99г. №24-16-1/20-113;

-«Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2006 г.

9.3. Макроэкономические параметры

9.3.1. Сроки реализации

Общий срок выполнения работ по Схеме, начиная с базового 2014 года, составляет 16 лет. Расчетный период действия схемы – 2029г. Срок нормальной эксплуатации объектов теплоснабжения принимался 30 лет. Таким образом, горизонт проектирования составляет 16 лет (с 2014 по 2029 гг.). Шаг расчёта принимался равным одному календарному году.

9.3.2. Официальные источники

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с таблицей прогнозных индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации от 05.10.2011 № 21790- АКДОЗ.

За 2022-2029 годы – согласно «Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», опубликованному министерством экономического развития Российской Федерации от 8.11.2013 г.;

9.3.3. Применение индексов-дефляторов

Для расчета ценовых последствий с использованием индексов-дефляторов были применены следующие условия:

базовый период регулирования установлен на конец 2019года;

производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии за 2018, 2019 и 2020 и 2021 годы приняты по материалам тарифных дел;

производственные расходы на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям и услуги сбытовой деятельности сформированы по статьям, структура которых установлена по данным теплоснабжающих компаний.

Индекс-дефлятор для платных услуг населению определён на основании письма Минэкономразвития [Временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года] N 21790-АКД03  от 05.10.2011г.

Указанные параметры страховых взносов от 2023 до 2032 года приняты неизменными и равными 30% от ФОТ. Прогноз цен на природный газ последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с таблицей 12.1. Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, устанавливался также с таблицей 12.1. Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с таблицей 12.1.

Строго говоря, в конкретных условиях зоны действия СЦТ, где разделены виды деятельности (передача, сбыт) и на каждый вид деятельности регулятором установлена отдельная цена, оценка ценовых последствий реализации инвестиционных программ (отдельных на каждый вид деятельности) должна быть выполнена для каждого вида деятельности.

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании данных тарифных дел. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой амортизации установленной в соответствии с ПП РФ от 01.01.2002 г.

О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 N 476, от 18.11.2006 N 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165).

Амортизация основных фондов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения и вводимых в эксплуатацию, за счет средств кредитов коммерческих банков с обслуживанием кредита из средств организаций за счет экономии производственных издержек принималась по линейному способу амортизационных отчислений. Аренда оборудования, в части расходов, включаемых в себестоимость продукции, определялась по материалам тарифных дел.

Прогноз расходов на вспомогательные материалы принимался по средневзвешенному индексу-дефлятору в соответствии с той структурой затрат, которая была включена в эту группу при установлении тарифов на тепловую энергию на 2020 год.

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принимался по индексу-дефлятору на строительно-монтажные работы (см. таблицу 2.1 – строка индекс-дефлятор на СМР).

Прогноз расходов на услуги транспорта принимался по средневзвешенному индексу- дефлятору заработной платы, индексу-дефлятору на цены дизельного топлива, индексу потребительских цен, в соответствии со структурой затрат, включенных в состав этой группы, указанной в тарифном деле при установлении тарифа на 2021 год.

Прогноз расходов, включенных в группу расходов «прочие услуги», «цеховые расходы» и «общехозяйственные расходы, сбыт» принимался в соответствии индексом-дефлятором потребительских цен.

Затраты в составе капитальных, в сметах проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения (затраты на ПИР и ПСД, затраты на оборудование и затраты на СМР) с целью их приведения к ценам соответствующих лет умножались на индексы-дефляторы из соответствующих строк табл. 10.1.

Затраты на ПИР и ПСД были дефлированы на величину ИПЦ. Затраты на СМР были дефлированы на величину индекса-дефлятора на строительно-монтажные работы (см. таблицу 10.1 – строка индекс-дефлятор на СМР) и цены на оборудование – по типу оборудования.

Принятые в начале разработки схемы теплоснабжения индексы-дефляторы должны быть уточнены и скорректированы в процессе актуализации схемы теплоснабжения.

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в сборнике (НЦС 81-02-13-2020) от 30 декабря 2019 года №916/пр для наружных тепловых сетей предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование тепловых сетей, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета по состоянию на 1 квартал 2020года.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км.  наружных тепловых сетей.

Базисные укрупненные нормы были приведены к ценам в 2020 года и сопоставлены с проектами-аналогами, выполненными проектными организациями в составе проектов на капитальные ремонт (реконструкцию) и новое строительство, для проектов тепловых сетей с использованием новых технических решений (альбомы: Проектирование тепловых сетей в изоляции заводского изготовления из пенополиуретана (ППУ) и пенополиминерала (ППМ)).

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы в части сборников:

-№2 (ГЭСН 2001 – 01 «Земляные работы»);

- №24 (ГЭСН 2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети»);

-№ 26 (ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»;

-ГЭСНр; ГЭСНм; ГЭСНп;

Стоимостные показатели рассчитывались для Курской области, приведенные в сборнике сметных расценок. В наименовании каждого вида работ приводится информация по виду работ,

содержащая инженерные характеристики и параметры конструктивного решения.

Объемы работ для составления сметной документации подсчитываются на основе проектного решения объекта, проекта организации строительства, реконструкции и данных о составе поправочных коэффициентов к показателям по сборнику УПБС ВР.

За базисные были приняты цены на материалы, оборудование, заработную плату рабочих и машинистов, служащих, действующие на 1 квартал 2020 года. Все затраты в последующие периоды инвестиционного плана были рассчитаны в ценах 2021 года. Корректирующий коэффициент определен на основе   сборника укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе федеральных округов за 2 квартал 2022 г. с учётом НДС 1,443 (рекомендованы письмом Министерства регионального развития РФ).

Предприятия, выпускающие блочно-модульные котельные, предлагают свою продукцию в полной комплектации из расчёта 3,7 млн.рублей  за 1 Мвт установленной мощности.

9.4. Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей по варианту №1

9.4.1.Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии

Таблица  9.1. Итоговые финансовые потребности для строительства и реконструкции источников тепловой энергии по варианту 1

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 | 2028-2032 | ИТОГО |
| 1 | Стоимость изготовления блочно-модульной котельной производительностью 6.5 МВт на базе водогрейных трехходовых котлов ARCUS IGNIS F с установкой ТО | 25050 |  |  |  |  | 25050 |  | 25050 |
| 2 | Монтаж БМК на месте установки | 1031 |  |  |  |  | 1031 |  | 1031 |
| 3 | Пуско-наладочные работы | 730 |  |  |  |  | 730 |  | 730 |
| 4 | Транспортировка БМК на объект Заказчика в Курскую область, Курчатовский район, с.Дичня | 780 |  |  |  |  | 780 |  | 780 |
| 5 | Установка электрических водонагревателей | 10580 |  |  |  |  | 10580 |  | 10580 |
| 6 | Установка КГИ | 450 |  |  |  |  | 450 |  | 450 |
| 7 | Финансовые потребности по строительству водопроводных сетей в системе теплоснабжения | 8200 |  |  |  |  | 8200 |  | 8200 |
| 8 | Финансовые потребности по реконструкция тепловых сетей в системе теплоснабжения | 2100 |  |  |  |  | 2100 | 911 | 2100 |
| 9 | Финансовые потребности по строительству газовых сетей в системе теплоснабжения | 2800 |  |  |  |  | 2800 |  | 2800 |
| 10 | Итого общие финансовые затраты по СТ, тыс.руб. | 51721 |  |  |  |  | 51721 |  | 51721 |
|  | В том числе НДС: | 8622 |  |  |  |  | 8622 | 911 | 8622 |

Таблица  9.2. Итоговые финансовые потребности для строительства и реконструкции источников тепловой энергии по варианту 2

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 | 2028-2032 | ИТОГО |
| 1 | Стоимость изготовления блочно-модульной котельной производительностью 6.5 МВт на базе водогрейных трехходовых котлов ARCUS IGNIS F с установкой ТО | 25050 |  |  |  |  | 25050 |  | 25050 |
| 2 | Монтаж БМК на месте установки | 1031 |  |  |  |  | 1031 |  | 25050 |
| 3 | Пуско-наладочные работы | 730 |  |  |  |  | 730 |  | 1031 |
| 4 | Транспортировка БМК на объект Заказчика в Курскую область, Курчатовский район, с.Дичня | 780 |  |  |  |  | 780 |  | 730 |
| 5 | Установка теплообменного оборудования |  |  |  |  |  | 11560 |  | 780 |
| 6 | Установка КГИ | 450 |  |  |  |  | 450 |  | 11560 |
| 7 | Финансовые потребности по строительству водопроводных сетей в системе теплоснабжения | 8200 |  |  |  |  | 8200 |  | 450 |
| 8 | Финансовые потребности по реконструкция тепловых сетей в системе теплоснабжения | 2100 |  |  |  |  | 2100 | 911 | 8200 |
| 9 | Финансовые потребности по строительству газовых сетей в системе теплоснабжения | 2800 |  |  |  |  | 2800 |  | 2100 |
| 10 | Итого общие финансовые затраты по СТ, тыс.руб. | 51721 |  |  |  |  | 52701 |  | 2800 |
|  | В том числе НДС: | 8622 |  |  |  |  | 8785 | 911 | 8622 |

| Таблица 9.3. Сравнение стоимости вариантов БМК для теплоснабжения потребителей Дичнянского сельсовета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Варианты в тыс.руб. |  |  |
|  |  | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| 1 | Стоимость изготовления блочно-модульной котельной производительностью 6.5 МВт на базе водогрейных трехходовых котлов ARCUS IGNIS F с установкой ТО | 25050 | 25050 |  |
| 2 | Монтаж БМК на месте установки | 1031 | 1031 |  |
| 3 | Пуско-наладочные работы | 730 | 730 |  |
| 4 | Транспортировка БМК на объект Заказчика в Курскую область, Курчатовский район, с.Дичня | 780 | 780 |  |
| 5 | Установка теплообменного оборудования |  | 11560 |  |
| 6 | Установка электрических водонагревателей | 10580 |  |  |
| 7 | Установка КГИ | 450 | 450 |  |
| 8 | Финансовые потребности по строительству водопроводных сетей села Дичня в системе теплоснабжения | 8200 | 8200 |  |
| 9 | Финансовые потребности по реконструкция тепловых сетей села Дичня в системе теплоснабжения | 2100 | 2100 | 911 |
| 10 | Финансовые потребности по строительству газовых сетей села Дичня в системе теплоснабжения | 2800 | 2800 |  |
| 11 | Итого общие финансовые затраты по СТ, тыс.руб. | 51721 | 52701 | 911 |
|  | В том числе НДС: | 8622 | 8785 |  |

В результате сравнения основных технических характеристик водогрейных котлов  в предыдущем разделе настоящего отчета, (таблица 1.2.), был отобран  вариант №1  KO «ТехноМаш» теплоснабжения потребителей с. Дичня, которые не отличаются суммарной производительностью водогрейных котлов ARCUS IGNIS F, а способом перехода к закрытой схеме теплоснабжения, в соответствии с требованием п. 9, статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении". У потребителей  горячего водоснабжения  предусмотрена  установка электрических водонагревателей.

Представленные варианты теплоснабжения потребителей п. Дичня   отличаются  способом перехода от отрытой системы ГВС к закрытой системе горячего водоразбора, а также суммарными затратами на их осуществление.

Вариант №2  поставщика — изготовителя БМК ООО ЗКО«ТехноМаш» строительства блочно-модульной котельной  «под ключ», производительностью 6,5 МВт и создания закрытой схемы теплоснабжения в поселке Дичня Курчатовского района Курской области с установкой электрических водонагревателей и индивидуальных газовых колонок у потребителей тепла поселка Дичня для обеспечения нужд ГВС, менее затратен, реализация которого приведет к экономии капитальных вложений в размере 0,98 млн. рублей по сравнению с вариантом №2.

Таблица 9.4. Расчет стоимости установки пластинчатых теплообменников РИДАН в жилых домах п. Дичня по состоянию на 4 квартал 2022года

| Эмах т/ч | Кол ТО | Гкал/ч | Марка ТО | Цена ед. ТО, руб | Диам.мм | Цена ед. РТ, руб | Монтаж и прочие материалы, руб | Итого руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.42 | 1 | 0.021 | HH-04-16/1-5TL | 17000 | 20 | 6630 | 15000 | 74479 |
| 0.45 | 1 | 0.0225 | HH-04-16/1-7TL | 19008 | 20 | 6630 | 15000 | 78350 |
| 0.52 | 1 | 0.026 | HH-04-16/1-7TL | 19008 | 25 | 7181 | 17000 | 83268 |
| 0.55 | 1 | 0.0275 | HH-04-16/1-7TL | 19008 | 25 | 7181 | 17000 | 83268 |
| 0.56 | 1 | 0.028 | HH-04-16/1-7TL | 19008 | 25 | 7181 | 17000 | 83268 |
| 0.57 | 10 | 0.0285 | HH-04-16/1-7TL | 19008 | 25 | 7181 | 17000 | 832692 |
| 0.58 | 1 | 0.029 | HH-04-16/1-7TL | 19008 | 25 | 7181 | 17000 | 83268 |
| 0.59 | 1 | 0.0295 | HH-04-16/1-7TL | 19008 | 25 | 7181 | 17000 | 83268 |
| 0.6 | 1 | 0.03 | HH-04-16/1-7TL | 19008 | 25 | 7181 | 17000 | 83268 |
| 0.62 | 10 | 0.031 | HH-04-16/1-7TL | 19008 | 25 | 7181 | 17000 | 832692 |
| 0.65 | 3 | 0.0325 | HH-04-16/1-9TL | 21017 | 25 | 7181 | 17000 | 261423 |
| 0.66 | 2 | 0.033 | HH-04-16/1-9TL | 21017 | 25 | 7181 | 17000 | 174283 |
| 0.69 | 1 | 0.0345 | HH-04-16/1-9TL | 21017 | 25 | 7181 | 17000 | 87142 |
| 0.77 | 5 | 0.0385 | HH-04-16/1-9TL | 21017 | 25 | 7181 | 17000 | 435707 |
| 0.78 | 2 | 0.039 | HH-04-16/1-9TL | 21017 | 25 | 7181 | 17000 | 174283 |
| 0.8 | 1 | 0.04 | HH-04-16/1-9TL | 21017 | 25 | 7181 | 17000 | 87142 |
| 0.82 | 40 | 0.041 | HH-04-16/1-9TL | 21017 | 25 | 7181 | 17000 | 3485652 |
| 0.83 | 2 | 0.0415 | HH-04-16/1-9TL | 21017 | 25 | 7181 | 17000 | 174283 |
| 0.84 | 10 | 0.042 | HH-04-16/1-9TL | 21017 | 25 | 7181 | 17000 | 871414 |
| 0.85 | 5 | 0.0425 | HH-04-16/1-11TL HH-04-16/1-11TL | 23025 | 25 | 7181 7181 | 17000 | 455068 |
| 0.86 | 4 | 0.043 |  | 23025 | 25 |  | 17000 | 364055 |
| 0.87 | 1 | 0.0435 | HH-04-16/1-11TL | 23025 | 25 | 7181 | 17000 | 91013 |
| 0.88 | 3 | 0.044 | HH-04-16/1-11TL | 23025 | 25 | 7181 | 17000 | 273040 |
| 0.91 | 1 | 0.0455 | HH-04-16/1-11TL | 23025 | 25 | 7181 | 17000 | 91013 |
| 0.92 | 1 | 0.046 | HH-04-16/1-11TL | 23025 | 25 | 7181 | 17000 | 91013 |
| 0.93 | 2 | 0.0465 | HH-04-16/1-11TL | 23025 | 25 | 7181 | 17000 | 182026 |
| 0.94 | 4 | 0.047 | HH-04-16/1-11TL | 23025 | 25 | 7181 | 17000 | 364055 |
| 0.95 | 2 | 0.0475 | HH-04-16/1-11TL | 23025 | 25 | 7181 | 17000 | 182026 |
| 0.96 | 4 | 0.048 | HH-04-16/1-11TL | 23025 | 25 | 7181 | 17000 | 364055 |
| 0,97 | 3 | 0,0485 | HH-04-16/1-11TL | 23025 | 25 | 7181 | 17000 | 273040 |
| 1,02 | 1 | 0,051 | HH-04-16/1-11TL | 23025 | 25 | 7181 | 17000 | 32776 |
| 1,07 | 2 | 0,0535 | HH-04-16/1-13TL | 25034 | 32 | 9121 | 19000 | 36632 |
| 1,14 | 1 | 0,057 | HH-04-16/1-13TL | 25034 | 32 | 9121 | 19000 | 36632 |
| 1,19 | 1 | 0,0595 | HH-04-16/1-13TL | 25034 | 32 | 9121 | 19000 | 36632 |
| 1.22 | 1 | 0.061 | HH-04-16/1-13TL | 25034 | 32 | 9121 | 19000 | 36632 |
| 2.83 | 1 | 0.1415 | HH-04-16/1-29TL | 41101 | 40 | 10083 | 30000 | 57840 |
|  | 1313 |  |  |  |  |  | Итого | 11559501 |

9.4.2. Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проектов строительства и реконструкции тепловых и газовых  сетей

В соответствии с разделом 3 сборника (НЦС 81-02-13-2020) для тепловых сетей «Стоимость строительства трубопроводов теплоснабжения  в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 115 градусов С  стоимость  трубопроводов теплоснабжения представлена в таблице 9.5.

Таблица 9.5.Стоимость строительства трубопроводов теплоснабжения  в непроходных  каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ)  при условном давлении 1,6 МПа, температуре 115 градусов

| № | Номера расценок | Диаметр, мм | Стоимость за 1км без НДС для Московской области на 01.01.2020года | Коэффициент, учитывающий стеснённые условия работы | Ккор | Стоимость за 1 км для Курской области с учетом НДС на 3кв.2020года в двухтрубном исчислении | Стоимость за 1 км для Курской области с учетом НДС на 3кв.2022года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-01-002-01 | 80 мм | 19 475,51 | 1,06 | 0,88 | 18166,8 | 26214,6 |
| 2 | 13-01-002-02 | 100 мм | 21 694,76 | 1,06 | 0,88 | 20236,9 | 29201,8 |

Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в армопенобетонной изоляции  при условном давлении 1.6 МПа, температуре l50oC, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал.

9.4.2.1. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса с 2023 по 2032 год   по трём вариантам

Таблица 9.6. Программа строительства, переукладки тепловых, газовых и водопроводных сетей на 2023-2032 годы по варианту 1, варианту 2 и варианту 3

| № | Наименование т/с | Ед.изм. | Период планирования, п.м.(двухтрубное исчисление) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 | 2028-2032 | Итого |
| 1 | Предложения по реконструкции тепловых сетей в системе теплоснабжения | п.м. | 50 |  |  |  |  | 50 | 150 | 200 |
| 2 | Предложения по строительству газовых сетей в системе теплоснабжения | п.м. | 170 |  |  |  |  | 170 | 0 | 170 |
| 3 | Предложения по строительству водопроводных сетей в системе теплоснабжения | п.м. | 1700 |  |  |  |  | 1700 | 0 | 1700 |
|  | Итого |  | 1920 |  |  |  |  | 1920 | 150 | 2070 |
| 1 | Финансовые потребности для строительства и реконструкции тепловых сетей | т.руб. | 2100 |  |  |  |  | 2100 | 911 | 3011 |
| 2 | Финансовые потребности по строительству газовых сетей в системе теплоснабжения | т.руб. | 2800 |  |  |  |  | 2800 | 0 | 2800 |
| 3 | Финансовые потребности по строительству В/П сетей в системе теплоснабжения | т.руб. | 1700 |  |  |  |  | 1700 | 0 | 1700 |
|  | ИТОГО |  | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 911 | 7511 |

Финансовые потребности в реализацию проектов для Дичнянского сельсовета  группы проектов 04 приведены в таблице 12.8. Полная сметная стоимость этой группы проектов составит 51721 тыс. руб. Проекты должны быть реализованы в течение 2023-2032 гг.  С 2023 по 2027 год объём переукладки тепловых сетей составит  на сумму 67511тыс.руб.,  и далее в аналогичных таблицах величины затрат приведены в ценах соответствующих периодов с учётом инфляции и НДС.

9.4.3. Итоговые финансовые потребности строительства и реконструкции источников тепловой энергии,  тепловых и газовых сетей

9.4.3.1.Итоговые финансовые потребности строительства и реконструкции источников тепловой энергии,  тепловых и газовых сетей  по варианту 1

Таблица  9.7. Итоговые финансовые потребности строительства и реконструкции источников тепловой энергии,  тепловых и газовых сетей  по варианту 1

| № | Наименование | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 | 2028-2032 | ИТОГО |
| 1 | Стоимость изготовления блочно-модульной котельной производительностью 6.5 МВт на базе водогрейных трехходовых котлов ARCUS IGNIS F с установкой ТО | 25050 |  |  |  |  | 25050 |  | 25050 |
| 2 | Монтаж БМК на месте установки | 1031 |  |  |  |  | 1031 |  | 1031 |
| 3 | Пуско-наладочные работы | 730 |  |  |  |  | 730 |  | 730 |
| 4 | Транспортировка БМК на объект Заказчика в Курскую область, Курчатовский район, с.Дичня | 780 |  |  |  |  | 780 |  | 780 |
| 6 | Установка электрических водонагревателей | 10580 |  |  |  |  | 10580 | 9382,4 | 10580 |
| 7 | Установка КГИ | 450 |  |  |  |  | 450 | 0 | 450 |
| 8 | Финансовые потребности по строительству водопроводных сетей села Дичня в системе теплоснабжения | 8200 |  |  |  |  | 8200 |  | 8200 |
| 9 | Финансовые потребности по реконструкция тепловых сетей села Дичня в системе теплоснабжения | 2100 |  |  |  |  | 2100 | 911 | 3011 |
| 10 | Финансовые потребности по строительству газовых сетей села Дичня в системе теплоснабжения | 2800 |  |  |  |  | 2800 |  | 2800 |
| 11 | Итого общие финансовые затраты по СТ, тыс.руб. | 51721 |  |  |  |  | 51721 |  | 52632 |
|  | В том числе НДС: | 8622 |  |  |  |  | 8622 | 911 | 8774 |

9.5. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей для разных вариантов финансирования

Оценка эффективности инвестиций в развитие систем централизованного теплоснабжения Дичнянского сельсовета выполнена в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденными Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике №ВК 477 от 21.06.1999 г.

Основными критериями оценки эффективности инвестиций являются:

• чистый дисконтированный доход (NPV) характеризует интегральный эффект от реализации проекта и определяется, как величина, полученная дисконтированием разницы между всеми годовыми оттоками и притоками реальных денег, накапливаемых в течение горизонта планирования.

• внутренняя норма прибыли проекта (IRR) – это ставка дисконтирования, при которой дисконтированная стоимость притоков реальных денег равна дисконтированной стоимости оттоков.

Другими словами, это ставка дисконтирования, при которой NPV=0, т.е. норма прибыли на располагаемые инвестиционные ресурсы.

Срок окупаемости служит для определения степени рисков реализации проекта и ликвидности инвестиций. Различают простой срок окупаемости и дисконтированный.

Простой срок окупаемости (PP) – это период времени, по окончании которого чистый объем поступлений (доходов) перекрывает объем инвестиций (расходов) в проект, и соответствует периоду, при котором накопительное значение чистого потока наличности изменяется с отрицательного на положительное.

В Прогнозе МЭР РФ рассмотрены три варианта сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Консервативный сценарий (вариант 1) характеризуется умеренными долгосрочными темпами роста экономики на основе активной модернизации топливно-энергетического и сырьевого секторов российской экономики при сохранении относительного отставания в гражданских высоко- и среднетехнологичных секторах.

Инновационный сценарий (вариант 2) характеризуется усилением инвестиционной направленности экономического роста. Сценарий опирается на создание современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний наряду с модернизацией энерго-сырьевого комплекса.

Целевой (форсированный) сценарий (вариант 3) разработан на базе инновационного сценария, при этом он характеризуется форсированными темпами роста, повышенной нормой накопления частного бизнеса, созданием масштабного не сырьевого экспортного сектора и значительным притоком иностранного капитала.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

9.6. Потребность в инвестициях и источники финансирования

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

Капитальные вложения по вариантам Схемы определены в сметных ценах 2021г. Инвестиционные затраты в свою очередь представляют собой капиталовложения, проиндексированные с помощью соответствующих коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения с учетом НДС.

Структура финансовых потребностей в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей и   источников тепла представлена в таблице 9.8.

Таблица 9.8. Суммарные финансовые потребности в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них, строительство котельных  по приоритетному варианту на период 2023-2032г.г.

| № | Наименование | Финансовая потребность по этапам прогнозирования, тыс.руб. |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023-2027 | 2028-2032 | ИТОГО |  |
| 1 | Стоимость изготовления блочно-модульной котельной производительностью 6.5 МВт на базе водогрейных трехходовых котлов ARCUS IGNIS F с установкой ТО | 25050 |  | 25050 | Бюджет субъекта РФ (Курская область) |
| 2 | Монтаж БМК на месте установки | 1031 |  | 1031 | Бюджет субъекта РФ (Курская область) |
| 3 | Пуско-наладочные работы | 730 |  | 730 | Бюджет субъекта РФ (Курская область) |
| 4 | Транспортировка БМК на объект Заказчика в Курскую область, Курчатовский район, с.Дичня | 780 |  | 780 | Бюджет субъекта РФ (Курская область) |
| 6 | Установка электрических водонагревателей | 10580 |  | 10580 | Бюджет субъекта РФ (Курская область) |
| 7 | Установка КГИ | 450 | 0 | 450 | Бюджет субъекта РФ (Курская область) |
| 8 | Финансовые потребности по строительству водопроводных сетей села Дичня в системе теплоснабжения | 8200 |  | 8200 | Бюджет субъекта РФ (Курская область) |
| 9 | Финансовые потребности по реконструкция тепловых сетей села Дичня в системе теплоснабжения | 2100 | 911 | 3011 | Бюджет субъекта РФ (Курская область) |
| 10 | Финансовые потребности по строительству газовых сетей села Дичня в системе теплоснабжения | 2800 |  | 2800 | Бюджет субъекта РФ (Курская область) |
| 11 | Итого общие финансовые затраты по СТ, тыс.руб. | 51721 | 911 | 52632 | Бюджет субъекта РФ (Курская область) |
|  | В том числе НДС: | 8622 |  | 8774 |  |

Финансовые потребности в реализацию проектов группы 04 приведены в таблице 12.17. Полная сметная стоимость этой группы проектов составит 14011тыс.руб. в ценах в соответствии с индексами- дефляторами. Проекты должны быть реализованы в течение 2023-2032 года.

Финансовые потребности в реализацию проектов для Дичнянского сельсовета   группы 01. приведены в таблице 9.8.. Полная сметная стоимость этой группы проектов составит 38621тыс. руб. в ценах в соответствии с индексами- дефляторами. Проекты должны быть реализованы в течение 2023-2032 года. Их завершение позволит обеспечить теплоснабжение потребителей (новых и существующих) в зоне действия энергоисточника тепловой энергии.

Первоочередность реализации этих проектов диктуется необходимостью создания устойчивого теплогидравлического режима и обеспечения возможности присоединения новых потребителей.

В таблице 9.8 представлены суммарные финансовые потребности в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них на период 2023-2032 года общей стоимостью 52632 тыс.руб.

9.7. Программа производства и реализации

Программа производства включает в себя:

-Прирост производства теплоэнергии;

-Прирост объёма передаваемой теплоэнергии и объём передаваемой тепловой энергии соответственно.

При определении платы за подключение к теплосетям Дичнянского сельсовета   по вариантам Схемы учитывались следующие параметры:

-капвложения в теплосетевое хозяйство на каждый расчётный период;

-прирост тепловой нагрузки на теплоисточниках, отпускающих тепло в тепловые сети Дичнянского сельсовета, по которым планируются мероприятия.

В таблицах 9.9 приведен прогноз платы за подключение к тепловым сетям Дичнянского сельсовета, сформированный на основе полученных объемов финансовых затрат в реализацию проектов по присоединению новых потребителей и прогноза прироста тепловой нагрузки в соответствующих зонах.

Таблица 9.9. Прогноз платы за подключение к тепловым сетям Дичнянского сельсовета  без учёта затрат для газовых сетей  высокого давления

| № | Наименование проектов | Финансовые потребности, тыс.руб. |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023-2027 | 2028-2032 | Итого |  |
| Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  | 911 | 911 | Бюджет Курской области |
| Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство котельной мощностью 6,5Мвт с учётом других видов работ | 51621 | 0 | 51621 | Бюджет Курской области |
| 2 | Всего финансовых потребностей, тыс. руб. | 51621 | 911 | 52632 |  |
| 3 | Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии Дичнянского сельсовета | 3,8849 | 3,8849 | 3,8849 |  |
| 4 | Плата за подключение к тепловым сетям Дичнянского сельсовета, тыс.руб/Гкал |  |  | 13547,8 |  |

Расчетная плата за подключение к тепловым сетям новых потребителей, указанная в таблице 12.18, имеет достаточно высокие значения. Это объясняется   высокими затратами на  строительство котельной, реконструкцию тепловых сетей, большим объёмом тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и   незначительным приростом тепловой нагрузки конкретно для Дичнянского сельсовета.

РАЗДЕЛ 10.  ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  В ДИЧНЯНСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ

10.1. Общие положения

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012г.  №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15). В соответствии со ст.2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации

теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации (пункт 40 ПП РФ№ 154 от 22.02.2012).

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением местного органа самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации»:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

- рабочая тепловая мощность в соответствии с ПП РФ №808 – средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы;

- ёмкость тепловых сетей в соответствии с тем же постановлением - произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

10.2. Определение существующих зон действия теплоисточников в схеме теплоснабжения  Дичнянского сельсовета

Установленная и располагаемая тепловая мощность действующих источников тепловой энергии в рассматриваемой зоне действия на 01.01.2022 г. представлены  в таблице 10.1.

| Таблица 10.1. Баланс установленной тепловой мощности с 2021 по 2023г при производстве тепловой энергии Курской АЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование источников | Установленная тепловая мощность по годам, Гкал/час |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Курская АЭС-1 |  |  |  |  |
| 1 | ПРК | 80 | 80 | 80 |
| 2 | ТФУ-1 | 270 | 150 | 150 |
| 3 | ТФУ-2 | 300 | 300 | 300 |
|  | Итого | 570 | 450 | 450 |

Таблица 10.2.  Балансы установленной тепловой мощности с 2024 по  2031г, (Гкал/ч)

| № |  | Наименование источников |  |  | Установленная тепловая мощность по годам, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  | Курская АЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ПРК | 90 | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 |  | ТФУ-1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | ТФУ-2 | 300 | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  |  | Итого | 300 | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Теплоснабжение города осуществляется от пуско - резервной котельной, которая технологически завязана с ТФУ-1 и ТФУ-2 с установленной тепловой мощностью  источника  в горячей воде  до 730Гкал/ч.

МУП «ГТС», как теплосетевая компания, осуществляет теплоснабжение соответствующих предприятий и организаций, а также жилых домов г.Курчатова и селе Дичня. Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне действия  котельной, составляет 130,56Гкал/ч.

10.3. Определение перспективных зон действия теплоисточника в схеме теплоснабжения  Дичнянского  сельсовета

Перспективными  зонами  действия теплоисточников в схеме теплоснабжения  Дичнянского  сельсовета являются  административный центр  сельсовета село Дичня. Однако расширения строительства возможно  на основе   частного домостроения  с установкой поквартирного газового оборудования (котлов) без подключения  к централизованным сетям теплоснабжения.     Это не приведёт к   приросту нагрузок по всем видам теплоисточников.

Таблица 10.3.  Балансы установленной тепловой мощности с 2024 по  2031г, (Гкал/ч)

| Наименование источников |  |  | Установленная тепловая мощность по годам, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| БМК | 5,59 | 5,59 |  | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| Итого установленная мощность,Гкал/час | 5,59 | 5,59 |  | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |

Ситуационный план размещения котельной для п. Дичня представлен на рисунках 10.1.  рядом с действующим пунктом учета тепла 2TT-26 и тепловой камерой TK2-17.

Рис.10.1. Ситуационный план размещения котельной для п. Дичня, 3D вид на генплане.

## В приложении 1 представлена существующая и перспективная схема теплоснабжения  села Дичня

## 10.4. Предложение  о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии с пунктом 17 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации

теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением  местного органа самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если на территории  городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах  городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации»:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- рабочая тепловая мощность в соответствии с ПП РФ №808 – средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

- ёмкость тепловых сетей в соответствии с тем же постановлением - произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

Анализ данных критериев  позволяет делать соответствующие выводы.

В работе использованы исходные данные  и материалы, полученные от администрации МО,   теплоснабжающей  организации ГУПКО «Курскжилкомхоз».

ГУПКО «Курскжилкомхоз» владеет  на праве хозяйственного ведения  источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности  теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности школы –интерната и прилегающей к ней территории.

Размер  уставного фонда ГУПКО «Курскжилкомхоз»  соответствуют  остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве хозяйственного ведения  в  границах зоны деятельности  теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определены по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

ГУПКО «Курскжилкомхоз» способны обеспечить надежность теплоснабжения,  у данных предприятий имеются технические  возможности  и квалифицированный персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

ГУПКО «Курскжилкомхоз», как претендент на статус Единой теплоснабжающей организации, при осуществлении своей деятельности также обладает потенциалом:

а)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие ГУПКО «Курскжилкомхоз»  отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. На балансе предприятий ГУПКО «Курскжилкомхоз»  могут  находятся все  тепловые сети, тепловые мощности источников тепла.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в  правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, ГУПКО «Курскжилкомхоз» по всех показателям соответствует требованиям единой теплоснабжающей организацией Дичнянского сельсовета до 2032года.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Границей зоны действия источника тепловой энергии в теплотехническом комплексе  пуско-резервной котельной и теплофикационных устройств является город Курчатов. Вопросы распределения или перераспределения тепловой энергии или мощности между источниками тепловой энергии города Курчатова  и  Дичнянского сельсовета  актуальны.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По данным администрации Дичнянского сельсовета   бесхозяйных тепловых сетей на территории сельсовета по состоянию  на 01.01.2022 года нет.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Дичнянского сельсовета,  схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не рассматривались.

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа единой схемы водоснабжения и водоотведения города Курчатова для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не рассматривались

Раздел 14.  Индикаторы развития системы теплоснабжения города Курчатов                                                                                                                                                                         14.1. Общие сведения

Индикаторы развития систем теплоснабжения  Дичнянского сельсовета  разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;                                                            6. удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта. Авария тепловых сетей – повреждение магистрального трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 ч. и более.  В соответствии с предоставленными данными Дичнянского сельсовета прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не наблюдалось.

14.3. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

В соответствии с предоставленными данными Дичнянского сельсовета прекращений и ограничений в подаче тепловой энергии до конечного потребителя, в процессе отказов оборудования на источнике теплоснабжения не наблюдалось.

14.4. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

Удельные расходы условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии Дичнянского сельсовета в период 2023 – 2032 гг. приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1. Результаты расчёта удельного расхода условного топлива на единицу тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии от источника (с учетом потерь в тепловых сетях), Гкал | Расчетный годовой расход основного топлива т.у.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 |  |
| Котельная Дичнянского сельсовета | Расчётная | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 |  |

14.5. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения относятся;

а) удельный расход топлива (расчётный) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии - q = 153.61 куб.м/Гкал;

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети -0.1 Гкал/м2,   0.08 тонн/м2;

в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям -180 Гкал и 154 тонн.

Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в табл. 14.2.

Таблица  14.2.Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети  Дичнянского сельсовета

| Наименование | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Относительная величина тепловых потерь к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Относительная величина потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

14.6. Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУТМ)

Коэффициент использования установленной тепловой мощности численно равняется отношению фактической выработки тепловой энергии за определённый период к теоретической выработке при работе без остановок на установленной тепловой мощности.

В табл. 14.3 представлены перспективные значения коэффициента использования установленной тепловой мощности.

Таблица 14.3. Результаты расчёта перспективных значений коэффициента использования установленной тепловой мощности котельной  Дичнянского сельсовета

| Наименование источника тепловой энергии | КИУТМ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 |  |
| Котельная Дичнянского сельсовета | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |  |

14.7. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

В таблице 14.4  приведены удельная материальная характеристика тепловых сетей  Дичнянского сельсовета, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

Таблица 14.4. Результаты расчёта удельной материальной характеристики тепловых сетей Дичнянского сельсовета, приведенной к расчетной тепловой нагрузке

| Источник тепловой энергии | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 | 434.8 |  |

14.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На ПРК города Курчатова нет   выработки электрической энергии

14.9. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Таблица 14.5. Доля потребления тепловой энергии по приборам учета в % от общего объёма отпуска тепловой энергии

| № | Показатели | 2019 | 2020 г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | 64,9 | 66,4 | 69,4 |
| 2 | Доля потерь тепловой энергии в объеме отпуска тепловой энергии | 22,4 | 23,0 | 27,1 |

| Таблица 14.6. Доля потребления тепловой энергии по приборам учета от общего отпуска тепловой энергии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты | На конец 2019 года | На конец 2019 года | На конец 2020 года | На конец 2021 года |
| Доля потребления тепловой энергии по приборам учета на жилые помещения, % | 21.9 | 22,4 | 22,8 | 24.0 |
| Доля потребления тепловой энергии по приборам учета на нежилые помещения, % | 22.1 | 22,4 | 24,1 | 35.0 |

14.10. Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

В таблице ниже приведен средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей.

Таблица 14.7.  Результаты расчёта средневзвешенного срока  эксплуатации тепловых сетей, лет

| Источник тепловой энергии | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2023 -2027 | 2028 -2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Дичнянского сельсовета | 33.2 | 34.5 | 35.76 | 30.1 | 29,9 |

14.11. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой  мощности источников тепловой энергии

В 2021 году  мероприятия по реконструкции или перевооружению источников тепловой энергии не проводились

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Дичнянского сельсовета без учёта  реализации мероприятий СТ

Результаты прогноза тарифов для Дичнянского сельсовета на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов котельной  (без  учета  реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения), представлены на рисунке 15.1.

Рис.15.1. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых расчётных моделей

Как видно из рисунка 15.1, среднегодовой тариф (в зоне теплоснабжения  Дичнянского сельсовета) без учёта  мероприятий схемы теплоснабжения  на всем протяжении (с 2023 г. по 2032 г.) не превышает значения, прогнозируемый с  использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

Это позволит только частично включить в тарифы организации, осуществляющей передачу этой тепловой энергии до потребителей,  необходимые расходы на выполнение части мероприятий на тепловых сетях, которые требуют значительных вложений в связи с высоким уровнем износа теплосетевых объектов.

Результаты выполненных расчетов перспективных тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей для потребителей Дичнянского сельсовета без учёта  реализации мероприятий СТ представлены в таблице15.1.

| Таблица 15.1.Расчет стоимости тепловой энергии, вырабатываемый котельной МО на 2023-2032 годы без учёта реализации мероприятий схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед изм. | Планируемый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Теплоэнергия выработанная | Гкал | 12178,5 | 12178,5 | 12178,5 | 12178,5 | 12178,5 | 12178,5 | 12178,5 | 12178,5 | 12178,5 | 12178,5 |
| 2 | Теплоэнергия отпущенная с котельной | Гкал | 12059,5 | 12059,5 | 12059,5 | 12059,5 | 12059,5 | 12059,5 | 12059,5 | 12059,5 | 12059,5 | 12059,5 |
| 3 | Потери тепловой энергии на теплосетях | Гкал | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 |
| 4 | Теплоэнергия отпущенная | Гкал | 11881 | 11881 | 11881 | 11881 | 11881 | 11881 | 11881 | 11881 | 11881 | 11881 |
|  | Расшифровка плановых расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Финансовые потребности для реализации мероприятий по АСТ | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 790,0 | 791,1 | 793,3 | 795,6 | 797,9 | 800,3 | 802,7 | 805,1 | 807,6 | 460,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата труда |  | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
|  | - оплата налогов, сборов и др. обязательных платежей | тыс.руб. | 110,0 | 111,1 | 113,3 | 115,6 | 117,9 | 120,3 | 122,7 | 125,1 | 127,6 | 130,2 |
|  | Налог на имущество (капвложения по АСТ) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отчисления на соц. нужды | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | амортизация основных средств (капвложения по АСТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - налог на прибыль | тыс.руб. | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
| 4 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс.руб. | 11476,0 | 11857,4 | 12254,1 | 12666,7 | 13095,8 | 13542,0 | 14006,1 | 14488,7 | 14990,7 | 15512,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - топливо (газ) | тыс.руб. | 9536,0 | 9917,4 | 10314,1 | 10726,7 | 11155,8 | 11602,0 | 12066,1 | 12548,7 | 13050,7 | 13572,7 |
|  | - мазут | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергия | тыс.руб. | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 |
|  | - холодная (техническая) вода | тыс.руб. | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| 5 | ЭОР, не учтенные органом регулирования | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прибыль на соцразвитие | тыс.руб. | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1515,0 | 1530,2 | 1545,5 | 1560,9 | 1576,5 |
| 7 | Суммарные приведенные расходы при использовании в качестве топлива п и одного газа, б. | тыс.руб. | 15266,0 | 15648,5 | 16047,5 | 16462,3 | 16893,7 | 17357,3 | 17838,9 | 18339,3 | 18859,2 | 19049,4 |
| 8 | Тариф без учета НДС | руб./Гкал | 1284,9 | 1317,1 | 1350,7 | 1385,6 | 1421,9 | 1460,9 | 1501,5 | 1543,6 | 1587,3 | 1603,3 |
| 9 | Тариф с учетом НДС | руб./Гкал | 1516,2 | 1554,2 | 1593,8 | 1635,0 | 1677,8 | 1723,9 | 1771,7 | 1821,4 | 1873,1 | 1892,0 |
| 10 | Процент роста к предыдущему году | % |  | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 102,6 | 102,7 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 101,0 |

15.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения Дичнянского сельсовета   с учётом  реализации мероприятий СТ

С учётом Программы  замены тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс на 2023-2027годы по группе проектов 04 в актуализированной  схеме теплоснабжения с учетом предложений  администрации Дичнянского сельсовета предложен вариант реконструкции магистральных и квартальных сетей до 2032 года.

Такие элементы затрат, как амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с “Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы”, утверждённой Постановлением Правительства РФ№1 от 01.01.2002 года  и налог на имущество.

Это позволит в полном объёме  включить в тарифы организации, осуществляющей передачу этой тепловой энергии до потребителей,  необходимые расходы на выполнение части мероприятий на тепловых сетях, которые требуют значительных вложений в связи с высоким уровнем износа теплосетевых объектов.

15.2.1. Расчет  амортизации  при  реализации проектов по замене тепловых сетей

Результаты выполненных расчетов амортизации  при  реализации проектов по замене тепловых сетей  в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице 15.2.

Таблица 15.2.  Результаты расчёта  амортизации  при  реализации проектов по строительству  БМК

| Финансовые потребности без НДС, тыс.руб. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21471,0 |  |  |  |  | 21471 |
| Амортизационные отчисления по строительству БМК, т.руб |  | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 5668 |
| Итого |  | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 5668 |

Продолжение таблицы 15.2.  Результаты расчёта  амортизации  при  реализации проектов по строительству  БМК

| Финансовые потребности без НДС, тыс.руб. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амортизационные отчисления по строительству БМК, т.руб | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 7089 |
|  | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 7089 |

Производственные издержки по замене  тепловых сетей включают в себя  такие элементы затрат, как амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с “Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы”, утверждённой Постановлением Правительства РФ№1 от 1.01.2002 г.

Таблица 15.3.  Результаты расчёта  амортизации  при  реализации проектов по строительству, тепловых, газовых и водопроводных сетей и замене   в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса водопроводных сетей

| Финансовые потребности без НДС, тыс.руб. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19594,0 |  |  |  |  | 19594,0 |
| Амортизационные отчисления по тепловым сетям, тыс.руб |  | 784 | 784,0 | 784,0 | 784,0 | 3136,0 |

Продолжение таблицы 15.3.  Результаты расчёта  амортизации  при  реализации проектов по строительству, тепловых, газовых и водопроводных сетей и замене   в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса водопроводных сетей

| Финансовые потребности без НДС, тыс.руб. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 781 |  |  |  |  | 781 |
| Амортизационные отчисления по тепловым сетям, т.руб | 784,0 | 784,0 | 784,0 | 784,0 | 784,0 | 3920 |
| Итого |  | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 124,8 |
|  | 784,0 | 815,2 | 815,2 | 815,2 | 815,2 | 4045,0 |

15.2.2. Расчет  налога на имущество    при  реализации проектов по строительству  БМК

Результаты выполненных расчетов налога на имущество  при  реализации проектов по строительству БМК представлены в таблице 15.4.

Таблица 15.4.  Результаты расчёта  налога на имущество   при  реализации проектов по строительству БМК

| Финансовые потребности без НДС, тыс.руб. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21471,0 |  |  |  |  | 21471 |
| . Налог на имущество при реализации проектов по строительству БМК, т.руб |  | 472,36 | 472,4 | 472,4 | 472,4 | 1890 |
| Итого |  | 472,36 | 472,4 | 472,4 | 472,4 | 1890 |

Продолжение таблицы 15.4.  Результаты расчёта  налога на имущество  при  реализации проектов по строительству  БМК

| Финансовые потребности без НДС, тыс.руб. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налог на имущество при реализации проектов по строительству БМК, т.руб | 472,36 | 472,4 | 472,4 | 472,4 | 472,36 | 2362 |
| Итого | 472,36 | 472,4 | 472,4 | 472,4 | 472,36 | 2362 |

15.4.  Результаты расчёта  налога на имущество   при  реализации проектов строительству, тепловых, газовых и водопроводных сетей и замене   водопроводных сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Финансовые потребности без НДС, тыс.руб. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налог на имущество по тепловым сетям, т.руб |  | 472,4 | 472,4 | 472,4 | 472,4 | 2362,00 |
| Итого |  | 472,4 | 472,4 | 472,4 | 472,4 | 2362,00 |

Продолжение таблицы 15.4.  Результаты расчёта  налога на имущество   при  реализации проектов строительству, тепловых, газовых и водопроводных сетей и замене   водопроводных сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Финансовые потребности без НДС, тыс.руб. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 781 |  |  |  |  | 781,00 |
| Налог на имущество по тепловым сетям, т.руб | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 2362 |
|  |  | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 125,20 |
| Итого | 442,4 | 503,7 | 503,7 | 503,7 | 503,7 | 2487,2 |

15.2.3. Итоговые результаты расчёта  амортизации  и налога на имущество при  реализации проектов по замене  тепловых сетей

Таблица 14.6.  Итоговые результаты расчёта  амортизации  при  реализации проектов по замене  тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и строительству   источников теплоснабжения

| Финансовые потребности без НДС, тыс.руб. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 41065 |  |  |  |  |  | 41065 |
| Амортизация по тепловым сетям, тыс.руб. |  | 784 | 784 | 784 | 784 | 3920 | 7056 |
| Амортизация по источникам теплоснабжения, тыс.руб. |  | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 5668 | 11336 |
| Итого |  | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 9588 | 18392 |

Таблица 15.7.  Итоговые результаты расчёта  налога на имущество  при  реализации проектов по замене  тепловых сетей

| Финансовые потребности без НДС, тыс.руб. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 41065 |  |  |  |  | 7818 | 41065 |
| Налог на имущество по тепловым сетям, тыс.руб. |  | 431 | 431 | 431 | 431 | 2155 | 3879 |
| Налог на имущество по источникам теплоснабжения, тыс.руб. |  | 472,36 | 472,4 | 472,4 | 472,4 | 2362 | 4251,56 |
| Итого |  | 903,4 | 903,4 | 903,4 | 903,4 | 4517,0 | 8130,63 |

Результаты выполненных расчетов  амортизации и налога на имущество для двух групп объектов, которые существенно влияют на тарифные последствия при реализации проектов схемы теплоснабжения  для Дичнянского сельсовета, представлены в таблицах  15.4-15.5 и на рисунке 15.2.

Рисунок 15.2. Динамика финансовых потребностей при реализации мероприятий   схемы теплоснабжения

Как видно из рисунка 15.2. финансовые потребности при реализации мероприятий   схемы теплоснабжения достаточно динамичны и колеблются от 1.563 до 39.3 млн.руб. Пик финансовой потребности  наблюдается в 2023-2024г.г.

Результаты финансовых потребностей и выполненных расчетов  амортизации и налога на имущество для трёх групп объектов существенно влияют на тарифные последствия при реализации проектов схемы теплоснабжения  сельсовета. Без  учета дополнительных источников финансирования темпы роста тарифа  стоимости  одной Гкал в 2024- 2032 годах  для населения составят 2,4-7,5%.  Такие темпы превышают значения, прогнозируемые с  использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

Минимизация  темпов роста  тарифа  на тепловую энергию  для населения и других групп населения может проводится по двум направлениям:

- привлечение амортизационных отчислений     при  реализации мероприятий   схемы теплоснабжения в качестве  дополнительного источника инвестиций;

- привлечение инвестиций из бюджетов  различных уровней;

- привлечение инвестиций на основе  концессионных соглашений иди государственно-частного партнёрства

Анализ динамики  амортизационных отчислений  с 2024 по 2032 год показывает, что   при  реализации мероприятий   схемы теплоснабжения  уже к 2027 году амортизация  составит около 8,804  млн.рублей.   В целом   общая сумма амортизационных отчислений  составит 18392тыс.руб, которая является дополнительным источником инвестиций.

Это позволит минимизировать капвложения  по замене  тепловых сетей  уже начиная  с 2024года на величину амортизационных отчислений и  включить в тарифы организации, осуществляющей передачу этой тепловой энергии до потребителей,  необходимые расходы на выполнение части мероприятий на тепловых сетях, которые требуют значительных вложений в связи с высоким уровнем износа теплосетевых объектов.

В таблице 15.8. представлен расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей  тепловой энергии cельсовета  на 2024-2032 годы с учётом  реализации  мероприятий  схемы теплоснабжения (СТ) и привлечения амортизационных отчислений в качестве собственных средств предприятия, инвестиций из бюджетов  различных уровней,  инвестиций на основе  концессионных соглашений иди государственно-частного партнёрства  в качестве  дополнительных источников инвестиций, представлен в таблице 15.8.

| Таблица 15.8.Расчет стоимости тепловой энергии, вырабатываемый котельной МО на 2023-2032 годы с учётом реализации мероприятий схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед изм. | Планируемый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Теплоэнергия выработанная | Гкал | 8706,9 | 8689,5 | 8672,1 | 8654,8 | 8637,5 | 8620,2 | 8602,9 | 8585,7 | 8568,6 | 8551,4 |
| 2 | Теплоэнергия отпущенная с котельной | Гкал | 8097,4 | 8081,2 | 8065,1 | 8048,9 | 8032,8 | 8016,8 | 8000,7 | 7984,7 | 7968,8 | 7952,8 |
| 3 | Потери тепловой энергии на теплосетях | Гкал | 435,345 | 434,4743 | 433,6053 | 432,7381 | 431,872 | 431,0089 | 430,14691 | 429,2866 | 428,4280 | 427,5712 |
| 4 | Теплоэнергия отпущенная | Гкал | 7662,1 | 7646,7 | 7631,5 | 7616,2 | 7601,0 | 7585,8 | 7570,6 | 7555,4 | 7540,3 | 7525,3 |
|  | Расшифровка плановых расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Финансовые потребности для реализации мероприятий по АСТ | тыс.руб. | 44331 |  |  |  |  | 781 |  |  |  |  |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 1166,0 | 1195,2 | 1225,0 | 1255,7 | 1287,0 | 1319,2 | 1352,2 | 1386,0 | 1420,7 | 1456,2 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 1550,3 | 4662,8 | 4671,0 | 4679,5 | 4688,1 | 4697,0 | 4768,4 | 4777,7 | 4787,2 | 4424,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата труда |  | 291,0 | 298,3 | 305,7 | 313,4 | 321,2 | 329,2 | 337,5 | 345,9 | 354,6 | 363,4 |
|  | - оплата налогов, сборов и др. обязательных платежей | тыс.руб. | 88,0 | 88,6 | 89,2 | 89,9 | 90,5 | 91,1 | 91,8 | 92,4 | 93,1 | 93,7 |
|  | Налог на имущество (капвложения по АСТ) | тыс.руб. | 0 | 903,4 | 903,4 | 903,4 | 903,4 | 903,4 | 934,7 | 934,7 | 934,7 | 934,7 |
|  | - отчисления на соц. нужды | тыс.руб. | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
|  | амортизация основных средств (капвложения по АСТ) |  |  | 2201,1 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2232 | 2232 | 2232 | 2232 |
|  | - налог на прибыль | тыс.руб. | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 264,0 |
| 4 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс.руб. | 9569,0 | 9845,2 | 10129,6 | 10422,2 | 10723,3 | 11033,3 | 11352,4 | 11680,7 | 12018,7 | 12366,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - топливо (газ) | тыс.руб. | 7946,0 | 8184,4 | 8429,9 | 8682,8 | 8943,3 | 9211,6 | 9487,9 | 9772,6 | 10065,8 | 10367,7 |
|  | - мазут | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергия | тыс.руб. | 540,0 | 556,2 | 572,9 | 590,1 | 607,8 | 626,0 | 644,8 | 664,1 | 684,1 | 704,6 |
|  | - холодная (техническая) вода | тыс.руб. | 1083,0 | 1104,7 | 1126,8 | 1149,3 | 1172,3 | 1195,7 | 1219,6 | 1244,0 | 1268,9 | 1294,3 |
| 5 | ЭОР, не учтенные органом регулирования | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прибыль на соцразвитие | тыс.руб. | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| 7 | Суммарные приведенные расходы при использовании в качестве топлива п и одного газа, б. | тыс.руб. | 57716,3 | 14602,1 | 14924,6 | 15256,3 | 15597,5 | 16729,5 | 16340,9 | 16712,4 | 17094,5 | 17115,2 |
| 8 | Тариф без учета НДС | руб./Гкал | 7532,7 | 1909,6 | 1955,7 | 2003,1 | 2052,0 | 2205,4 | 2158,5 | 2212,0 | 2267,1 | 2274,4 |
| 9 | Тариф с учетом НДС | руб./Гкал | 9039,3 | 2291,5 | 2346,8 | 2403,8 | 2462,5 | 2646,5 | 2590,2 | 2654,4 | 2720,5 | 2729,2 |
| 10 | Процент роста к предыдущему году | % |  |  | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 107,5 | 97,9 | 102,5 | 102,5 | 100,3 |

Результаты прогноза роста тарифов Дичнянского сельсовета  на тепловую энергию, отпускаемую с  котельной   с учётом  привлечения внешних инвестиций, представлены на следующем на рисунке 14.3.

Рис.15.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании темпов роста тарифа на тепловую энергию

Как видно из рисунка 15.3, среднегодовые тарифы (в зоне теплоснабжения  Дичнянского сельсовета) с учётом   мероприятий схемы теплоснабжения, реализуемые с 2024 г. по 2032 год и привлечения внешних инвестиций  превышают значения, прогнозируемые с  использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Наблюдается динамика снижения темпов прироста тарифа на тепловую энергию.

С привлечением  внешних инвестиций  или кредитов в 2023-2032 г.г. в сумме  86555 тыс.руб. прогнозируемые  темпы роста   стоимости тарифа на тепловую энергию  будут соответствовать  установленным индексам-дефляторам Минэкономразвития РФ.

15.3. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей в зонах теплоснабжения  с поквартирным отоплением

По системам теплоснабжения потребителей в зонах теплоснабжения  с поквартирным отоплением не предусмотрены мероприятия по реконструкции или строительству источников теплоснабжения или тепловых сетей, соответственно, ценовые последствия не рассчитывались.

Приложение 1. Существующая и перспективная сема теплоснабжения  села Дичня  до 2032 года

Предположительная численность населения Российской Федерации. Ежегодный статистический бюллетень. М., Государственный комитет Российской Федерации по статистике. (2000 г., 2005 г).